B. Souhrnná technická zpráva

Dokumentace k  žádosti o vydání územního rozhodnutí o UMÍSTĚNÍ stavby

„REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA STUDÉNKA“

Obsah souhrnné technické zprávy:

B.1	Popis území stavby

B.2	Celkový popis objektu

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

B.4	Dopravní řešení

B.5	Řešení vegetace a související terénní úpravy

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7	Ochrana obyvatelstva

B.8	Zásady organizace výstavby

B.1	Popis území stavby

- Charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek se nachází ve Studénce, katastrálním území Studénka a Butovice.  Stavba je umístěna v zastavěném území.  Většina dotčených pozemků je v majetku investora.

Předmětem územního řízení budou pouze nově umísťovaná zařízení

Nově umísťované zařízení  VO jsou ve výkresech (především však ve výkresech katastrálních situačních výkresů) graficky odlišeno odlišnou barvou a tloušťkou čáry od zařízení umístěných ve stávajících koridorech.

V případě, že stavba nově umísťovaná stavba zasahuje do soukromých pozemků jsou doloženy souhlasy nebo smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene majitelů dotčených pozemků.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny

- Stávající a ochranná a bezpečnostní pásma

##### Ochranné pásmo komunikace

Ochranné pásmo pozemní komunikace je určeno zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Způsob vymezení ochranných pásem určují § 30-34.

Ochranné pásmo tvoří prostor po obou stranách komunikace, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou do výšky 50m ve vzdálenosti od místní komunikace III. tř. 15m od přilehlého jízdního pásu.

##### Vodovody, kanalizace, stokové sítě a související objekty

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou určena zákonem č. 274/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů. Způsob vymezení ochranných pásem určuje § 23.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

u  vodovodních  řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně		1,5m,

u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm			2,5m,

u  vodovodních  řadů  nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm,

jejichž  dno  je  uloženo  v  hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem,

se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 		1,0m.

Zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie

Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5m.

##### Elektro – silnoproud

Ochranná pásma zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná vedení elektřiny jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). Způsob vymezení ochranných pásem určuje § 46.

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na každou stranu.

Elektro -  nadzemní vedení o napětí nad 1 kV do 35 kV včetně

Pro vodiče bez izolace					7m od krajního vodiče

Pro vodiče s izolací základní				2m od krajního vodiče

Pro závěsné kabelové vedení				1m od krajního vodiče

Elektro -  nadzemní vedení,  měřená od krajního vodiče

Pro napětí nad 35kV do 110 kV včetně			12m

Pro napětí nad 110kV do 220 kV včetně			15m

Elektro - podzemní vedení elektrizační soustavy:

Pro napětí do 110 kV včetně 				1m po obou stranách od krajního kabelu

Pro napětí  nad 110 kV 					3m po obou stranách od krajního kabelu

##### Telekomunikační zařízení

Ochrana telekomunikačních zařízení je upravena zákonem č.151/2000 Sb. o telekomunikacích. Způsob vymezení ochranných pásem určuje § 92.

Telekomunikační zařízení, které se organizace spojů, vojenská správa nebo organizace ministerstva vnitra rozhodla ochránit, mají určena ochranná pásma. Tato pásma vymezuje příslušný orgán územního plánování.

Existence a rozsah ochranného pásma telekomunikačního zařízení se zjistí u správce příslušného zařízení, případně u územně příslušného orgánu územního plánování.

Zařízení vlastní telekomunikační držitele licence      	1m po obou stranách od krajního kabelu

Podzemní telekomunikační vedení			1,5m po obou stranách od krajního vedení

##### Stávající inženýrské sítě

Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi je nutno vytyčit před zahájením stavebních prací.

Ponechané inženýrské sítě je nutno předepsaným způsobem chránit před poškozením.

Stavební práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrské sítě je možno provádět pouze po předchozím souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek.

Na stávajících inženýrských sítích nesmí být budovány objekty ZS, ukládán žádný materiál ani odstavována vozidla a staveništní mechanismy.

Povrchové znaky inženýrských sítí musí být po celou dobu stavby přístupné.

Stanoviska správců inženýrských sítí

- ČEZ Distribuce  stanovisko č.j. 1097136041 ze dne 16.3.2018,

- požadavek „Požadujeme, aby veškeré zápichové jámy pro protlaky a překopy přes komunikace byly umístěny mimo ochranné pásmo zemního kabelového vedení

- betonové zaklady nově navržených stožárů veřejného osvětlení budou plně respektovat OP stávajícího podzemního kabelového vedení NN a VN, které činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy.

- při realizaci nových stožárů bude plně respektováno ochranné pásmo stávajícího nadzemního vedení vysokého napětí (VN), tzn., že v místě, kde je stavba navržena v blízkosti se stávajícím nadzemním vedením VN, nebude stožár umístěn blíže jak 7 m od svislé roviny proložené krajními vodiči vedení.

- nově navržená trasa podzemního vedení veřejného osvětlení bude plně respektovat ochranné pásmo stávajícího podzemního kabelového vedení NN a VN. Je udělena výjimka z umístění nového kabelového vedení veřejného osvětlení do ochranného pásma stávajícího kabelového vedení nízkého napětí a to na ulici K Zahrádkám, kde povolujeme umístění nového kabelového vedení veřejného osvětlení podle prostorové normy ČSN 73 6005

Je zohledněno dodržením odstupů v PD. V případě dílčích kolizí bude řešeno na stavbě.  Existence sítí viz vyjádření ČEZ distribuce z 24.7.2018 (Podmínky ve vyjádření – projednání s ČEZ  v OP sítí – viz vyjádření 1097136041 ze dne 16.3.2018)

- Gridservices stanovisko č.j. 5001673443, 5001673547 a 5001673567 vše  z 23.2.2018

- - stávající sloupy VO nepřibližovat k VTL plynovodu;

- - nové sloupy VO umístit 10 m od VTL plynovodu;

- - nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem NN při křížení je 0,3 m;

- - kabel NN se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do korýtka v délce 2 m od plynovodu na obě strany;

- - nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem NN při souběhu jsou 4 m;

- - v odůvodněných případech je možno vzdálenost snížit při uložení kabelů do chráničky odolné proti mechanickému poškození u vedení nn na0,6 m;

- - elektroskříně situovat min. 4 m od VTL plynovodu;

- - vzhledem ke katodické ochraně VTL plynárenského zařízení je nutné zemnící pásky sloupů VO vést směrem na druhou stranu od vedení VTL plynovodu

Je zohledněno dodržením odstupů v PD

- CETIN stanovisko č.j. 541953/18 z 20.2.2018

- (2)	Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- •	pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,

- •	do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,

- •	neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,

- •	předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,

- •	nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,

- •	projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Trasy jsou umístěny mimo kabelovody resp. požadavky jsou zapracovány do  PD

- Itself stanovisko 18/000391 z 8.2.2018

1. DOK-ITSELF zakreslit a popsat v projektové dokumentaci.

2. DOK-ITSELF je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 1 m od kabelů (HDPE trubek), případná

- křížení a souběhy nově budovaných inž. sítí s DOK-ITSELF zpracovat dle ČSN 73 6005.

- Zapracováno do dokumentace zohledněno dodržením odstupů

- M.net Studénka s.r.o. stanovisko č.j. V017/2018 z 16.3.2018

VI. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy

hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby

metalické a optické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m. V opačném

případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat TO.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické

infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly

umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem

minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit

vnikání nečistot.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PV s pozemními

komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PV v zákonnými předpisy

stanovené hloubce a chránit PV chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu

od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi,

podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního

vedení PV.

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PV znepřístupnit (např.

zabetonováním).

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické

infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

 v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou

umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení

kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem,

předložit TO a následně s TO projednat zakreslení v příčných řezech,

 do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické

infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než

2 m,

- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,

Trasy jsou umístěny mimo kabelovody resp. požadavky jsou zapracovány do  PD

- Miramo spol. s r.o. stanovisko č.j. 37/2018 z 23.3.2018

dojde v označeném zájmovém území žadatelem v k.ú. Butovice + Studénka k dotčení se

sítí elektronických komunikaci v naší správě. Vzhledem k rozsahu investice dojde k

velkému množství dotčení a při realizaci investice bude nutné řešit jednotlivá dotčení po

- etapách, tak jak bude realizována daná investice

Nejsou požadavky do PD. Dotčení budou řešena po etapách na stavbě.

- POWGEN stanovič.j. 16/2018 z 21.2.2018

- souběh a křížení podzemních vedení bude řešeno v souladu s ČSN 736005;

- v místech křížení požadujeme uložení telekomunikačního vedení do chrániček s přesahem minimálně 2,5 m od vnějšího okraje podzemních vedení na obě strany;

- před zahájením výkopových prací bude na základě písemné objednávky provedeno vytýčení podzemních vedení v naší správě;

- v případě změny trasy telekomunikačního vedení požadujeme projednání této změny.

- Nejsou požadavky do PD

- SmVaK Ostrava a.s. stanovisko č.j.  9773/V005094/2018/PO z 22.2.2018

- Nedojde ke střetu

- Město Studénka, Středisko čistírny odpadních vod a kanalizace č.j. COV 144/2018/ČOV/Tei z 7.8.2018

- 2. V místech střetu kanalizace a kabelové trasy požadujeme dodržet hodnoty ochranného pásma dle předepsaných technických norem pro křížení a souběh inženýrských sítí, tzn. požadujeme řešit v souladu s ochrannými pásmy vodovodního a kanalizačního potrubí dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích") a ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. Výkopové práce v ochranných pásmech kanalizace budou do vzdálenosti 1,5 m od okraje potrubí prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení ve správě střediska ČOV a kanalizace města Studénka. Výkopové práce v místech křížení a ochranného pásma budou prováděný ručním výkopem

Zapracováno do PD.  Případné kolize budou projednány přímo na stavbě.

- Zásobování teplem Vsetín stanovisko č.j. 375/18/Zdr z 24.1.2018 a 1081/18/Zdr z 6.4.2018

- 3. Křížení a souběh podzemních sítí požadujeme řešit v souladu s ochrannými pásmy vodovodního a kanalizačního potrubí dle § 23 zákona č. 27 4/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích") a ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

- V případě, že bude během vytýčení nebo stavby zjištěna kolize se sítěmi, bude následné umístění projednáno se zástupcem Zásobování teplem Vsetín.

Nejsou požadavky do PD. Případné kolize budou projednány přímo na stavbě.

- SŽSC Ostrava č.j. 2974/2018 -SŽDC-OŘ OVA-OPS-Ben z 28.3.2018

- 1.	Upozorňujeme na připravovanou stavbu: "Náhrada přeiezdu P6501 v km 245,044 trati PřerovBohumín" (Investor SŽDC, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci), která je v kolizi s uvedenou stavbou. Nutno koordinovat. Situace zaslány emailem.

Koordinováno

- SŽSC Ostrava č.j. 1 2188/18-SEE/181 z 22.3.2018

Nejsou požadavky do PD.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod.

Z dostupných podkladů je zřejmé, že stavba VO s výjimkou lokality Malá Strana – Butovická (úsek 6.6)  se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území.

Stavba VO zájmová lokalita úsek 6.6. Butovická – Malá strana se  nachází v záplavovém území vodního toku Butovický potok, částečně v aktivní zóně

- Povodí Odry č.j. POD/05342/2018/923/2/841.06 ze dne 20.4.2018 
Požadavek „Zemní kabel propojující jednotlivé sloupy veřejného osvětlení požadujeme odsunout do minimální vzdálenosti 2 m od horní břehové hrany“ byl zapracován do dokumentace.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry území

Vzhledem k charakteru, velikosti a situování navrhované stavby lze konstatovat, že navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu a ani neovlivní stávající odtokové poměry území.

Budou užita svítidla se směrováním světelného toku do spodního poloprostoru.

Bude dodrženo přípustné maximum rušivého světla dle ČSN EN 12464-2 tab.2 (osvětlení pobytových místností v přilehlé zástabě v noční době)  Ev = 2lx

- Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Navrhovaná stavba nevyžaduje před vlastní realizací demolice nebo kácení dřevin.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nedojde k  záboru ZPF.

- Územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Řešený rozvod VO bude napojen na stávající zapínací body s výjimkou ul Butovická, kde stávající zapínací skříň bude zrušena a bude osazena nová skříň poblíž kruhového objezdu. Napojení bude na stávající vzdušné vedení NN- ČEZ

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou

B.2	Celkový popis objektu

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Předmětem územního řízení budou pouze nově umísťovaná zařízení

Stavba řeší rekonstrukci VO v částech města Studénka. Stávající rozvody v řešené oblasti budou kompletně zrušeny a nahrazeny novým veřejným osvětlením svítidly s LED zdroji. Pouze na ul. Budovatelské jsou osazeny 3 sloupy se sodíkovými zdroji stejnými jako stávající VO na této ulici.

Stavba je rozdělena na 7 úseků zahrnujících většinou vždy lokality napájené z jednoho zapínacího bodu. Pouze úseky 6 a 7 mají více lokalit.

Pro komplexnost jsou ve výčtu zapsána všechna zařízení s odlišením nově umísťovaných

D1. ÚSEK 1 – RV7  - 2. května

Počet sloupů VO ve stáv. místech   :  		24 ks

Počet nově umístěných  sloupů VO:  		 1ks

Délka trasy  ve stáv. koridiru : 	 		 920 m (vzdušné vedení)

Délka trasy  v novém koridiru : 	 		 0 m

D2. ÚSEK 2 – RV3  –  Sjednocení

Počet sloupů VO ve stáv. místech   :  		 0 ks

Počet nově umístěných  sloupů VO:  		 11 ks

Délka trasy  ve stáv. koridiru : 	 		 0 m

Délka trasy  v novém koridiru : 	 		 350 m

D3. ÚSEK 3 – RV10 - Poštovní, L.Svobody

Počet sloupů VO ve stáv. místech   :  		50 ks

Počet nově umístěných  sloupů VO:  		20 ks

Délka trasy  ve stáv. koridiru : 	 		 1800 m

Délka trasy  v novém koridiru : 	 		 420m

D4. ÚSEK 4 – RV12 – Sjednocení, A.Dvořáka

Počet sloupů VO ve stáv. místech   :  		 22 ks

Počet nově umístěných  sloupů VO:  		51 ks

Délka trasy  ve stáv. koridiru : 	 		1430 m

Délka trasy  v novém koridiru : 	 		 920 m

D5. ÚSEK 5 – RV9  - Poštovní sever

Počet sloupů VO ve stáv. místech   :  		27 ks

Počet nově umístěných  sloupů VO:  		17 ks

Délka trasy  ve stáv. koridiru : 	 		1420m

Délka trasy  v novém koridiru : 	 		190 m

- D6. ÚSEK 6 – RV5, RV11, RV15, RV16, RV17, RV19 – Sídliště I, K zahrádkám, Školní, Matiční ,  gar.Vepř.chodník

| úsek úsek 6. | 1.a | 1.b | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet sloupů VO ve stáv. místech | 14 | 12 | 5 | 3 | 5 | 36 | 20 | 95 ks |
| Počet nově umístěných sloupů VO | 0 |  | 2 | 1 | 2 | 27 | 1 | 37 ks |
| Délka trasy ve stáv. koridiru | 430 |  | 120 | 111 | 150 | 1843 | 590 | 3244 m |
| Délka trasy v novém koridiru | 130 |  | 77 | 7 | 75 | 270 | 55 | 614 m |
| Stávající vzdušné trasy |  |  |  |  | 15 |  | 30 | 45 m |
| Nové vzdušné trasy |  | 470 |  |  |  |  |  | 470 m |

D7. ÚSEK 7 – RV6, RV13, RV14 – Májová, 2.května, Panská

| úsek úsek 6. | 1. | 3. | 4. | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet sloupů VO ve stáv. místech | 5 | 5 | 10 | 20 ks |
| Počet svítidel na stáv. výložníky | 4 |  |  | 4 ks |
| Počet nově umístěných sloupů VO | 12 |  |  | 12 ks |
| Délka trasy ve stáv. koridiru | 600 | 6 | 355 | 761 m |
| Délka trasy v novém koridiru | 170 |  |  | 170 m |
| Stávající vzdušné trasy |  | 930 |  | 930 m |

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

Osvětlení je řešeno svítidly LED na 5m a 6m sadových stožárech a na 8m a 10 m silničních sloupech s výložníky. Sloupy a svítidla jsou ocelové oboustranně zinkované s přírubou. Pouze na ulici Sjednocení budou osazeny vetknuté sloupy stejného provedení jako jsou sloupy na zrekonstruhované části této ulice. Svítidla budou stejného provedení jako stávající na ul. Sjednocení.

Výšky sloupů budou 10m na ul. Sjednocení, 8m na hlavních ulicích, 6m na vnitroblkokových a podobných komunikacích a 5m u chodníků. Většinou výšky odpovídají stávajícím sloupům.

B.2.3	Dispoziční a provozní řešen, technologie výroby

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Navržené stavebně technické a dispoziční řešení je v souladu s požadavky na bezpečnost při užívání stavby.

B.2.6	Základní technický popis staveb

Stavba je řešena jako rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení. Přednostně jsou využívány stávající koridory a světelná místa. Pouze tam, kde není možné nebo není vhodné tato místa využít jsou umístěny nové sloupy a trasy. Toto rozdělení je patrné především ze zákresu v katastrální mapě.

Předmětem územního řízení budou pouze nově umísťovaná zařízení

Nově umísťované zařízení  VO je ve výkresech (především však ve výkresech katastrálních situačních výkresů) graficky odlišeno odlišnou barvou a tloušťkou čáry od zařízení umístěných ve stávajících koridorech.

Trasa VO bude vedena přednostně ve volném terénu.  Kabely budou v celé trase vedeny v chráničkách d 63mm. Pod komunikacemi navíc v chráničkách d 110mm.

Prostupy pod komunikací budou překopem nebo protlakem.

Stožáry:  	Sadové ocelové bezpaticové oboustranně zinkované s přírubou výšky 5 a 6m 
Silniční ocelové bezpaticové oboustranně zinkované s přírubou výšky  8m s výložníkem  1.5m
Silniční ocelové bezpaticové oboustranně zinkované výšky 10m vetknuté  s výložníkem 2m

Svítidla:		Svítidla LED

Kabely:  		v zemi - CYKY 4x16/trubce 63/52 + FeZn d8
		závěsné - AES 4x16

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Parametry osvětlení:

Zatřídění komunikací je podle generelu města a základní parametry osvětlení (třída,parametry komunikace, výšky a rozteče sloupů jsou uvedeny v příloze „Požadavky na osvětlení“

Páteřní komunikace: (viz příloha)

Stupeň osvětlení dle CEN/TR 13201-1: M4

Osvětlovací soustava: jednostranná

Lm = 0,75 cd/m2

Uo > 0,4

Ui > 0,6

TI < 20

EIR> 0.3

Hlavní komunikace: (viz příloha)

Stupeň osvětlení dle CEN/TR 13201-1: M5

Osvětlovací soustava: jednostranná

Lm = 0,5 cd/m2

Uo > 0,35

Ui > 0,4

TI < 15

EIR> 0.3

Vedlejší komunikace: (viz příloha)

Stupeň osvětlení dle CEN/TR 13201-1: M6

Osvětlovací soustava: jednostranná

Lm = 0,3 cd/m2

Uo > 0,35

Ui > 0,4

TI < 20

EIR> 0.3

Slepé komunikace: (viz příloha)

Stupeň osvětlení dle CEN/TR 13201-1: P4

Osvětlovací soustava: jednostranná

Em =5 lx

Emin =  1 lx

Malé slepé komunikace a chodníky:

Stupeň osvětlení dle CEN/TR 13201-1: P5

Osvětlovací soustava: jednostranná

Em =3 lx

Emin =  0,6 lx

Zadní a málo užívané chodníky: (viz příloha)

Stupeň osvětlení dle CEN/TR 13201-1: P6

Osvětlovací soustava: jednostranná

Em =2 lx

Emin =  0,4 lx

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Vzhledem k charakteru stavby nejsou vyžadována žádná požárně bezpečnostní zařízení.

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

Pro osvětlení jsou užity úsporné zdroje LED. Svítidla i zapínací bod budou připraveny na osazení regulace .

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Vzhledem k charakteru stavby nejsou  žádné   požadavky.

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Vzhledem k charakteru stavby nejsou  žádné   požadavky.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

Navrhované rozvody jsou napojeny na stávající zapínací skříně s výjimkou ul Butovická, kde stávající zapínací skříň bude zrušena a bude osazena nová skříň poblíž kruhového objezdu. Napojení bude na stávající vzdušné vedení NN- ČEZ

B.4	Dopravní řešení

Navrhovaná stavba nemá požadavky na dopravní řešení.

B.5	Řešení vegetace a související terénní úpravy

V rámci navrhované stavby nejsou řešeny nové vegetační úpravy. Stávající zeleň nebude výstavbou rozvodů dotčena.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Navrhovaná stavba vzhledem k svému charakteru nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy a nařízení vztahující se k této problematice. Potřebný prostor pro výstavbu navržené stavby bude co nejvíce minimalizován, okolí ani podzemní vody nesmí být znečištěny produkty a materiály stavby.

Výkopek bude pokládán podél výkopové rýhy a přebytečný výkopek bude ihned odvážen na skládku. Po ukončení pokládky bude terén uveden do původního stavu, bude zatravněn apod..

Použité přístroje neobsahují ropné produkty, ani jiné znečišťující látky. Též nejsou zdrojem nadměrného hluku.

Výkopová rýha bude respektovat v cestě rostoucí dřeviny.

Obecně nesmí být kabel položen k obrysu kmene stromu blíže jak 1,5 m

Nezbytný průchod pres kořenový systém bude následovný:

a) Kořeny do průměru 2 cm lze překopnout bez dalšího ošetření

b)Kořeny od průměru 2 do 5 cm lze překopnout s následným ošetřením hladkým řezem ( oboustranné zahradnické nůžky nebo ostrý nůž po hrubém odříznutí pilkou)

c) Kořeny nad 5 cm zásadné pro(pod)hrabávat ručně a poté prostupem protáhnout chráničku

d) Při vyjímečném poškození kořenů c) ošetřit jako b) a navíc zabalzámovat. Provést zápis do stavebního deníku. Nad 10 cm přizvat správce zelené, protože po uschnutí stromu hrozí jeho peněžitá náhrad

e)Kořeny mohou být odhaleny max. 14 dní a poté je třeba kořeny zasypat a důkladně prolít vodou (odstranění.vzduchových dutin a náhrada hutnění).

B.7	Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby není tato problematika touto dokumentací řešena.

B.8	Zásady organizace výstavby

Stavba bude prováděna po úsecích.  Stavba v určeném místě bude prováděna s minimálním záborem na stavební plochy.   Stavební materiál bude na stavbu dodáván postupně, plochy zařízení staveniště budou minimalizovány a budou omezeny pouze na plochu staveniště v dané parcele.

Přistup na staveniště bude přes stávající komunikace.

Zásobovaní staveniště vodou a elektrickým proudem není vyžadováno.

Stavební rum bude odborně likvidován a ukládán dle příslušných předpisu na nejbližší řízené skládce.

Činností stavby nesmí být obtěžováno okolí hlukem, vibracemi a prachem a nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ovzduší.

B.6a	Třídění odpadů

Odpady vzniklé pro likvidaci stávajícího Veřejného osvětlení nebo při stavbě nového:

- beton

- odpad rostlinných pletiv (větve, štěpky)

- biologicky rozložitelný odpad

- dřevo

- asfaltové směsi

- izolační materiály

- kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

- plasty

- železo

- papír

- plechové obaly znečištěné

- barvy, nátěrové hmoty

- ocel

- stavební odpad ostatní (beton)

- zemina

Odpady budou předány oprávněné osobě k využití nebo odstranění.

Vytěžená zemina bude použita na zpětné zásypy a přebytečná zemina bude uložena na skládce, o čemž bude vedena dokumentace.

Neupravené nebo nevytříděné odpady nebudou využívány k zásypům.

Dále využitelné díly VO jako jsou sloupy nebo svítidla v dobrém technickém stavu budou předány správci VO.

V Brně  prosinec 2017

Vypracoval:   ing. Jiří Sklenář