Název stavby:  Zimní stadion Studénka, Budovatelská 770, Studénka

Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce

Investor:  Město Studénka,

Nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

###### D     dokumentace objektů

###### d.1.4.  technika prostředí staveb

###### d.1.4.     zařízení silnoproudé elektrotechniky

###### technická  zpráva – Etapa 2

##### a/  Účel objektu:

##### Identifikační údaje stavby:

Název stavby:          	Oprava šaten a sprch zimního stadionu ve Studénce

Místo:                       	zimní stadion Studénka, Budovatelská 770, Studénka

Kraj:                          	Moravskoslezský

Katastrální území:   	Studénka

Druh stavby:             	opravy

Charakter stavby:     	zimní stadion – část šaten

Investor:                   	město Studénka

nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

Projektant:                	FAKO, spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

Projektant elektro:    	Lutonský Tomáš, Chelčického 826, 763 02 Malenovice

##### b/  Seznam příloh:

| D.1.4.4-01 | Technická zpráva |
| --- | --- |
| D.1.4.4-11 | Půdorys 1.NP – elektroinstalace (II.etapa) |
| D.1.4.4-12 | Schéma rozváděče RS1 (II.etapa) |
| D.1.4.4-13 | Schéma rozváděče RS2 (II.etapa) |

# Úvodní část

Předmětem projektové dokumentace je oprava šaten, sprch a sociálního zázemí na zimním stadionu ve Studénce. Budou provedeny stavební úpravy a dotčených prostorách bude provedena kompletní výměna elektroinstalace.

## Rozsah projektu

Projekt řeší ve výše uvedených rozsazích:

- Demontáž stávající elektroinstalace

- Novou elektroinstalaci – dodávka + montáž

- Nové osvětlení – dodávka + montáž

- Výměna rozváděčů RS1 a RS2

# Předpisy a normy:

Dokumentace je provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN vydaných v době zpracování PD.

# Ochrana před úrazem el. proudem:

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :

411.2 - POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) :

- základní izolace živých částí

- přepážky nebo kryty

411.3 - POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) :

- 411.3.1 - OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

- 411.3.2 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

- 411.3.3 - DOPLŇKOVÁ OCHRANA - PROUDOVÝ CHRÁNIČ

Podle prostoru a podle způsobu provozu zařízení:

Normální ochrana:

- automatické odpojení od zdroje

- dvojitá nebo zesílená izolace

Doplněná ochrana:

- automatické odpojení od zdroje a doplňující pospojování nebo chránič

# Základní technické údaje

| Rozvodná soustava rozvodná síť: | 3 PEN AC 50 Hz, 230/400 V, TN-C-S |
| --- | --- |
| Nouzové osvětlení | 1 NPE AC 50 Hz, 230 V, TN-S |
| Ochrana před úrazem elektrickým proudem: | Samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41ed.3 |
| Ochrana před přepětím | Koordinované svodiče přepětí typ T2 v rozváděčích RS1, RS2 a RS3 |
| Stupeň dodávky el. energie dle ČSN 34 1610 | č.3 rozvody NN č.1 nouzové osvětlení – svítidla s vlastním zdrojem, doba nezávislosti 1hodina |
| Měření elektrické energie: | Stávající |
| Uzemňovací soustava | Společná uzemňovací soustava - stávající |
| Vnější vlivy - viz příloha tech. zprávy | dle ČSN 332000-1 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3 |

Popis řešení

## Demontáže

Stávající elektro rozvody v dotčených prostorách budou odpojeny a demontovány v plném rozsahu. Při odpojování je nutné zachovat funkční rozvody v prostorách úpravami nedotčených.

## Elektroinstalace - rozvody

Elektroinstalace je navržena ve standardu zadaným investorem. Rozvody začínají v podružných rozváděčích RS1 a RS2, osazených v místech původních rozváděčů. Přívodní kabely k těmto rozváděčům zůstanou zachovány.

Vývody z rozváděčů budou provedeny nahoru, Cu kabely.

Typy kabelů:

- Chodba před šatnami, kabeláž uložena v kabelovém žlabu 62/50 a provedena bezhalogenovými kabely bez funkční schopnosti při požáru.

- Prostorami jednotlivých šaten a sprch – kabely celoplastovými CYKY

V chodbách budou kabely vedeny v kabelových žlabech (plných nebo drátěných), v prostorách šaten nad SDK podhledy ve svazcích v kabelových uších nebo v elektroinstalačních trubkách, nebo v drážkách ve zdivu.

Spojování jednotlivých kabelů bude v typových krabicích (na povrch nebo pod omítku) pomocí typových svorek (např. wago).

Při vedení rozvodů je nutná koordinace se stavbou a ostatními technickými profesemi.

## Rozváděče RS1 a RS2

- Stanovení typů a rozměrů rozváděčů bude patrno z výkresů rozváděčů a respektuje ČSN IEC/TR 61439-0. Rozváděče budou osazeny v místech stávajících rozváděčů, zůstane zachováno jejich značení a zůstanou zachovány i přívodní kabely. Jsou použity typové rozvodnice v oceloplechovém provedení pod omítku.

- Na vstupech do jednotlivých rozváděčů budou osazeny vstupní vypínače s proudovou hodnotou 3x40A, dále koordinované svodiče přepětí typu T2, jistící spínací a ovládací prvky pro jednotlivé okruhy. Pod rozváděči budou osazeny pomocné přípojnice HOP pro uzemnění jednotlivých konstrukcí.

Všechny světelné zásuvkové okruhy budou vybaveny proudovými chrániči dle   definice ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.3. Nebudou použity chrániče jako předřazený prvek pro skupiny jističů, ale kombinované proudové chrániče s nadproudovými ochranami (kombíky).

V rozváděčích dochází ke kombinaci rozvodů provedených v soustavě TN-S (nová elektroinstalace) a v soustavě TN-C (stávající elektroinstalace v prostorách nedotčených opravami).

## Osvětlení

- Je navrženo dle ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení. Osvětlení je řešeno svítidly s LED zdroji. Osvětlení šaten, kde jsou rastrové podhledy, je řešeno vestavěnými panely LED modulu 600/600. Hodnota osvětlenosti dle ČSN je 200lx.

- Osvětlení sprch a sociálních zařízení je LED svítidly průmyslovými v krytí IP65. Jsou navrženy průmyslové zářivky délky 1200mm, přisazené na stropní konstrukci, nebo na stěnách. Osvětlení doplňují kruhová průmyslová svítidla o průměru 220mm, osazená na strop nebo na stěnu. Osvětlenost sprch a sociálních zařízení je dle ČSN 200lx.

- Chodba před šatnami je osvětlena průmyslovými přisazenými zářivkami s LED zdroji. Osvětlenost na chodbách a komunikačních prostorách je dle ČSN 100lx.

- Spínání osvětlení je řešeno jako místní, spínači od vstupů do jednotlivých místností. Výška osazení spínačů bude jednotná – 1100mm  nad čistou podlahou. Spínání osvětlení v chodbách je řešeno tlačítky přes impulzní relé, která budou osazena v rozváděčích RS1, RS2 a RS3. Výška osazení ovládačů je 1100mm nad podlahou.

- Jsou použity spínače a ovládače v provedení pod omítku, v krytí IP44.

## Nouzové osvětlení

V prostorech chodeb a nad východy ze šaten budou rozmístěny nouzová svítidla s vlastním zdrojem a s piktogramem s vyznačením směru úniku.  Doba nezávislosti jednotlivých svítidel je 1hodina. Svítidla budou zapojena v režimu trvale svítícím.

## Elektroinstalace

- V prostorách šaten budou rozmístěny zásuvky 230V pro náhodné použití. Rozmístění bylo dáno zadavatelem. Výška osazení zásuvek bude upřesněna (stejně jako jejich přesná poloha), před započetím prací. Jsou použity zásuvky v provedení pod omítku, s víčkem a krytí IP44.

- Dále budou v rámci elektroinstalace napojeny axiální ventilátory. Budou napojeny na světelné okruhy v daných místnostech a budou ovládány společně s osvětlením, přes časová relé SMR-T v režimu sepnutí a časového doběhu po vypnutí osvětlení. Doba doběhu cca 2-3minuty. Časová relé budou osazena bud v odbočných krabicích, nebo v krabicích pod vypínači.

## Doplňkové pospojování

- V prostorách u jednotlivých rozváděčů RS, případně v nich, budou osazeny pomocné svorkovnice PAS. Na svorkovnice PAS budou připojeny veškeré kovové konstrukce,  technologická zařízení, potrubí VZT a potrubí vody a topení, radiátory a podobně. Pospojování bude provedeno vodiči CYY v barvě žlutá / zelená a o průměru 6-10mm2. Tím bude provedeno svedení na jeden společný potenciál.

## Nouzová signalizace – tělesně postižené osoby

- Podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb, musí být vybrané prostory (např. WC) vybaveny nouzovou signalizací pro přivolání pomoci. Tato se skládá z následujících prvků: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor.

- Stiskem tlačítka nebo tahem za šňůru (délka 2,5 m) se vyvolá akustický a optický alarm vně místnosti. LED v tlačítku se rozsvítí jako znamení, že přijde pomoc.

# Bezpečnost práce

## Provádění stavebně-montážních prací

Při provádění prací musí být dodržena příslušná ustanovení následujících norem:

ČSN EN 50110-1ed.3 - Obsluha a práce na el. zařízeních,

ČSN EN 50110-2 - Obsluha a práce na el. zařízeních (národní dodatky),

## Revize el. zařízení

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Další revize (periodické) provede provozovatel ve lhůtách dle normy a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení.

## Kvalifikace pracovníků

Osoby, pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení, musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhl. ČÚBP č.50/78 Sb.

§ 3 pracovníci seznámení 	- obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším

§ 5 pracovníci znalí - obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 1x a menším

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatří, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

## Osoby bez elektrotechnické kvalifikace

Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeni s jeho obsluhou například formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 ed.2. Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

## Výstražné tabulky a nápisy

El. zařízení musí být před uvedením do provozu vybaveno bezpečnostními nápisy a tabulkami předepsanými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN ISO 3864 (01 8010) v souladu s ČSN ISO 3864-1 (01 8011).

## Hygiena práce

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména Zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

Vyskytne-li se nepředvídaná okolnost či nejasnost, je třeba upozornit projektanta, který navrhne patřičné změny.

Dne : 05/2019

Vypracoval : Tomáš Lutonský