## cov
Příloha č. 1
Místo přítoku odpadní vody do ČOV
místo odběru | četnost | způsob odběru | typ odběru | rozsah analýz
na přítoku žlab češlí hrubého předčištění - pro OPŽP | 12x ročně (= 1x měsíčně) | auto. vzorkovač | vzorek b „vzorek 24 hod." | BSK5, CHSKCr, NL, N-NH4+, Pc
Kaly a odpady z provozu ČOV
místo odběru | četnost | způsob odběru | typ odběru | rozsah analýz
pásový dopravník odvodňeného kalu do kontejneru - kal k odvozu (19 08 05) | 1x ročně | ručně akreditovanou zkušebnou | prostý odběr | vodný výluh tab.2.1, tř.IIa Vyhl. č. 273/2021 Sb.
mechanické předčištění - odpad z lapáků písku (19 08 02) | 1x ročně | ručně akreditovanou zkušebnou | prostý odběr | vodný výluh tab.2.1, tř.IIa Vyhl. č. 273/2021 Sb.
mechanické předčištění - shrabky z česlí (19 08 01) | 1x ročně | ručně akreditovanou zkušebnou | prostý odběr | vodný výluh tab.2.1, tř.IIa Vyhl. č. 273/2021 Sb.
Místo odtoku odpadní vody z ČOV
místo odběru | četnost | způsob odběru | typ odběru | rozsah analýz
na odtoku ČOV Parshallův žlab - pro vodoprávní rozhodnutí a OPŽP | 12x ročně (= 1x měsíčně) | auto. vzorkovač | vzorek b „vzorek 24 hod." | BSK5, CHSKCr, NL, N-NH4+, Pc
na odtoku ČOV Parshallův žlab - pro poplatky | 12x ročně (= 1x měsíčně) | auto. vzorkovač | vzorek b „vzorek 24 hod."- ze stejného odběru | Nanorg.(N-NH4, N-NO3, N-NO2), AOX, Hg, Cd
Kanalizace zaústěná do místních vodotečí
místo odběru | četnost | způsob odběru | typ odběru | rozsah analýz
výusť 1 Studénka I | 4x ročně | ručně akreditovanou zkušebnou | vzorek a „vzorek legislativní" | BSK5, CHSKCr, NL, průtok
výusť 15 Studénka I | 4x ročně | ručně akreditovanou zkušebnou | vzorek a „vzorek legislativní" | BSK5, CHSKCr, NL, průtok
výusť 16 Studénka I | 4x ročně | ručně akreditovanou zkušebnou | vzorek a „vzorek legislativní" | BSK5, CHSKCr, NL, průtok
výusť 1 Butovice | 4x ročně | ručně akreditovanou zkušebnou | vzorek a „vzorek legislativní" | BSK5, CHSKCr, NL, průtok
výusť 1 Nová Horka | 4x ročně | ručně akreditovanou zkušebnou | vzorek a „vzorek legislativní" | BSK5, CHSKCr, NL, N-NH4+, Pc, průtok
Místo odtoku odpadní vody z podtlakové kanalizace do kanalizace jednotné
místo odběru | četnost | způsob odběru | typ odběru | rozsah analýz
podtlaková čerpací stanice Butovice | 4x ročně (= 1x/3 měsíe) | ručně akreditovanou zkušebnou | vzorek b „vzorek 24 hod." | BSK5, CHSKCr, NL, N-NH4+, Pcelk, pH, RAS, Nanorg, AOX, Hg, Cd, Ncelk)
Pitná voda (povrchový zdroj) - lokalita ulic Ke statku, Na Trávníkách a Nová Horka
místo odběru | četnost | způsob odběru | typ odběru | rozsah analýz
Ke statku - před odběrem bude upřesněno | 1 x ročně | ručně akreditovanou zkušebnou | prostý odběr | krácený rozbor dle Vyhl.č.252/2004 Sb.
Na Trávníkách - před odběrem bude upřesněno | 1 x ročně | ručně akreditovanou zkušebnou | prostý odběr | krácený rozbor dle Vyhl.č.252/2004 Sb.
Nová Horka - před odběrem bude upřesněno | 3 x ročně | ručně akreditovanou zkušebnou | prostý odběr | krácený rozbor dle Vyhl.č.252/2004 Sb.
Nová Horka - před odběrem bude upřesněno | 1 x ročně | ručně akreditovanou zkušebnou | prostý odběr | úplný rozbor dle Vyhl.č.252/2004 Sb.