Vrtané studny STUD-1 a STUD-2

na p.č. 1665 v k.ú. Butovice

vč. jejich připojení na novou akumulační nádrž 3 m3

Zakázkové číslo : O/SÚPR/2023/0006

Archivní číslo  : 023/2023

Stupeň          : Dokumentace pro společné povolení stavby

Souprava číslo  :

Vypracoval      :

Investor        : Město Studénka, Nám. Republiky 762, 742 13  Studénka

Datum           : duben 2023

Seznam příloh:

--------------

A.   Průvodní zpráva

B.   Souhrnná technická zpráva

C.   Situační výkresy

C.1. Situace širších vztahů 					1:10 000

C.2. Katastrální situační výkres				1: 1 000

C.3. Koordinační situační výkres				1:   500

D.   Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1.   Technická zpráva

D.2.   Situace stavby                            		1:  250

D.3.   Podélný profil                                  1:  250/100

D.4.   Vzorový řez uložení potrubí

D.5.1. Úprava zhlaví vrtané studny

D.5.2. Schema el. zapojení

D.6.   Akumulační nádrž 3 m3

D.7.   HG posudek

D.8.   Seznam souřadnic

D. 9.  Výkaz výměr

E.   Dokladová část

A	Průvodní zpráva

A.1  Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

a)  název stavby

Vrtané studny STUD-1 a STUD-2  na p.č. 1665 v k.ú. Butovice

(vč. jejich připojení na novou akumulační nádrž 3 m3)

b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Studénka, k.ú. Butovice, p.č. 1665

c)  předmět dokumentace

Realizace vrtaných studní STUD-1 a STUD-2 (na základě provedených hydro-geologických průzkumných vrtů) a jejich propojení s navrženou podzemní akumulační nádrží 3 m3 (výtlaky z vrtů PE DN25 včetně osazení ponorných čerpadel) a osazení výtokového stojanu pro individuální odběr zálivkové vody pro přilehlou zahrádkářskou osadu.

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Město Studénka, Nám. Republiky 762, 742 13  Studénka                  IČ: 00298441

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Lubomír Novák - AVONA, IČ 12650757, Divadelní 14, Nový Jičín

A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je rozdělena na 2 stavební části     -  Studny, vodovod a akumulační nádrž

- Přívodní kabel k vrtům a AN

A.3  Seznam vstupních podkladů

- výchozí  mapa EN v měřítku 1:1000.

- podrobná mapa 1:250 z PD účelové stavby

- HG posudek

Vypracoval:

Ing. Lubomír Novák

B	Souhrnná technická zpráva

B.1  Popis území stavby

a)  charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území,

soulad navrh. stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Staveniště se nachází v centru města Studénka v travnaté ploše poblíž areálu Mateřské školy na ul. Tovární. Území má minimální podélný i příčný spád, přístup na budoucí staveniště je z přilehlých místních komunikací.

b)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánová-

ní, včetně informace o územně plánovací dokumentaci

Stavba je v souladu s ÚPD, neovlivní okolní výstavbu a nevyvolá další související investice.

c)  informace  o vydaných rozhodnutích o povolení výjimek z obecných požadavků na

využívání území

Nejsou povoleny výjimky.

d)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky

závazných stanovisek  dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou součástí předložené PD.

e)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeolo-

gický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Výkopové práce budou prováděny v zemině předpokládané třídy těžitelnosti: II.- 60%, III.- 40%, s úrovní hladiny podzemní vody cca 10 m pod terénem, průměrná hloubka výkopu je 1,4 m. S ohledem na rozsah a charakter stavby nebyl zpracován hydrogeologický průzkum (2 průzkumné vrty).

f)  ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavební pozemek není součásti chráněného ani záplavového území.

Není nutno řešit. Nedojde k dotčení ochranných pásem inženýrských sítí. V průběhu výstavby musí být respektována ustanovení ČSN (zejména ČSN 736005).

g)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavební pozemek není součástí záplavového území. Stavba je mimo seismicky aktivní oblast, poddolovaná území a speciální ochranná a bezpečnostní pásma.

h)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové

poměry v území

Plochy dotčené výstavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, tzn. že  bude provedeno urovnání, ohumusování a osetí v travnatých plochách.

i)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů.

j)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo LPF

Stavbou nebude trvale ani dočasně dotčen zemědělský ani lesní půdní fond.

k)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Vodovodní potrubí bude napojeno na stávající vrtané studnu hl. cca 11 m. Studny budou vodoprávně povoleny vč. povolení k odběru podzemních vod.

l)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nemá podstatné časové ani věcné vazby na okolí a nevyžaduje žádné investice.

m)  seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Jedná se o stavbu na pozemku investora v k.ú. Butovice:

p.č. 1665	- Město Studénka, Nám. Republiky 762, 742 13  Studénka

n) meteorologické a klimatické údaje

Není nutno řešit.

B.2  Celkový popis stavby

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich součas-

ném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu

Jedná se o novostavbu.

b)  účel užívání stavby

Výstavba vrtaných studní a jejich propoje s akumulační nádrží, sloužící pro závlahu ploch v přilehlé zahrádkářské osadě.

c)  trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o vybudování stavby trvalého charakteru.

d)  informace  o vydaných rozhodnutích o povolení výjimek z technických požadavků

na stavby a techn. požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nejsou povoleny výjimky.

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky

závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou součástí předložené PD.

f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Není řešeno.

g)  navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.)

- vrtané studny STU-1 a STUD-2  hl. cca 11m, DN 254/160	-    	     2 sb

- vodovodní potrubí PE 100 RC, DN 25				-    	   60 m

- akumulační nádrž 3 m3 s čerpadlem a výtokovým stojanem	-    	     1 sb

- položení napájecích a ovládacích kabelů pro čerpadlo		-	     1 sb

h)  základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí,  apod

Vrtané studny mají sloužit k závlaze přilehlých zahrádek - zavlažovaná plocha je cca 2000 m2.  Denní tabulková potřeba vody Qp činí cca 2,0 l/m3 za den,  při  uvažované délce veget. období 180 dní/rok, nutnosti závlahy 150 dní v roce a výměře zavlažova-

ného pozemku cca 2000 m2 je potom vypočtená roční spotřeba vody:

Qr = 0,002 x 2000 x 150 = 600 m3/rok

Prům. odběr vody:                        Qp = 0,002 x 2000 = 3 m3/den =   0,125 m3/hod

= 0,035 l/s

Max. roční spotřeba vody (150 dní) celkem :   Qr   = 600 m3/rok

(max. 150 m3/měsíc)

Max. odběr vody ze studny (výkon čerpadla):   Qodběr = 0,5 l/s

i)  základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

dokumentace k vydání společného povolení	 	05/2023

rozhodnutí o povolení stavby	        	             	06/2023

zahájení stavby				           		07/2023

dokončení stavby				             	07/2024

j)  orientační náklady stavby

Předpokládaný náklad stavby je cca 0,5 mil. Kč.

B.2.2	Bezpečnost při užívání stavby

Při obsluze a údržbě objektů vodovodu se provozovatel musí řídit platnými normami o hygieně a ochraně zdraví a bezpečnosti práce a tyto aplikovat na dané podmínky.

B.2.3	Základní charakteristika objektů

a)  stavební řešení

Jedná se zřízení 2 vrtaných studní DN254/160 o hloubce cca 11 m.  Výtlak z ponor-ného  čerpadla v každé studni je navržen z plastových, příp. ocel. trubek pozinkova-ných DN25 (G 1"), dále je vedeno potrubí z Pe DN 25 mm v délce cca 60 m (11,4 + 48,6 m)  do podzemní akumulační nádrže o objemu 3 m3. V akumulační nádrži je osazeno ponorné závlahové čerpadlo s výtlakem Pe DN25, který je ukončen ve výtokovém stojanu v těsné blízkosti AN.

Ovládací a napájecí kabely ponorných čerpadel jsou napojeny na stávající vedení z přilehlého objektu MŠ.

Potrubí z PE 100 RC SDR11 D32 x 3,0 mm bude položeno do otevřené výkopové rýhy s příložným pažením po celé délce výkopu. Na dno výkopové rýhy se provede štěrkopískový podsyp s uložením vodovodního potrubí. Po uložení potrubí a provedení tlakové zkoušky bude proveden obsyp a hutněný zásyp potrubí prohozenou zeminou.

b)  konstrukční a materiálové řešení

Jako materiál je navrženo potrubí z  PE100 RC SDR11 D32x3,0 mm v délce cca 60 m. Podzemní nádrž je ležatá plastová DN1400 s délkou cca 2,3 m (typový výrobek o objemu cca 3 m3), úprava zhlaví obou studní je rovněž z plastové jímky.

c)  mechanická odolnost a stabilita

Jako trubní materiál je navrženo potrubí z PE100 RC SDR11 D32x3,0 mm, které bude

uloženo dle podkladů a statického výpočtu výrobců potrubí. Uložení potrubí typové do štěrkopískového lože 5 cm, obsyp potrubí bude hutněn po jednotlivých vrstvách max. 300 mm (Id = 0,98). Podzemní plastová akumulační nádrž i plastové jímky použité pro úpravu zhlaví obou studní jsou typové výrobky s atestem, které budou uloženy dle podkladů a statického výpočtu výrobce. Při dodržení předepsaných postupů a podmí-nek statických výpočtů výrobce trub nehrozí nebezpečí jejich poškození.

B.2.4	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Nejsou součástí PD.

B.2.5.	Požárně bezpečnostní řešení

Předložená dokumentace řeší vybudování vodovodu PE DN25 pro zásobování zahr. osady užitkovou vodou.

B.2.6	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Není řešeno.

B.2.7	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

b)  ochrana před bludnými proudy

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

c)  ochrana před technickou seizmicitou

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

d)  ochrana před hlukem

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

e)  protipovodňová opatření

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

f)  ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

a)  napojovací místa technické infrastruktury

Napojení obou studní i ponorného čerpadla v AN bude ze stávající vnitřní elektro- instalace v kotelně přilehlé MŠ.

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

- vrtané studny STU-1 a STUD-2  hl. cca 11m, DN 254/160           -    	     2 sb

- vodovodní potrubí PE 100 RC, DN 25				-    	   60 m

- akumulační nádrž 3 m3 s čerpadlem a výtokovým stojanem	-    	     1 sb

- položení napájecích a ovládacích kabelů pro čerpadlo		-	     1 sb

B.4  Dopravní řešení

a)  popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Není řešeno.

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude z místních komunikací. Vzhledem k liniovému charakteru stavby a minimalizaci přesunu výkopku zemních prací by nemělo dojít k přetížení

komunikací staveništní dopravou.

c)  doprava v klidu

Není řešeno.

d)  pěší a cyklistické stezky

Není řešeno.

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)  terénní úpravy

Plochy dotčené výstavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, tzn. že budou ohumusovány a osety, příp opraveny povrchy dotčených komunikací

b)  použité vegetační prvky

Plochy dotčené výstavbou budou po ukončení stavby ohumusovány a osety.

c)  biotechnická opatření

Není řešeno.

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Nedojde k ovlivnění okolního ovzduší. Membránové dmychadlo má hlučnost max. 45 dB a bude zabudováno v samostatné nice – nedojde k ovlivnění okolí hlukem. Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů.

Při stavebních pracích bude kladen důraz na maximální omezení prašnosti, na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů v souladu s ust.  zákona č.541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií dle zákona o odpadech.

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, v souladu s ust. vyhlášky MŽP č.273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a převedeny do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle  zákona o odpadech.

Vliv na životní prostředí je jinak minimální. Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo

keřů.  Požadavky z hlediska péče o životní prostředí po dobu výstavby:

Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani vod.

Zhotovitel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém

stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Zhotovitel stavby musí dále zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit, uložit do nepropustného kontejneru a vyvézt na příslušnou skládku nebo do spalovny.

Dle vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů, může dojít při stavební činnosti ke vzniku následujících odpadů:

| Kat. č. odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 170101 | Beton | 0 | 0,1 t |
| 170201 | Dřevo | 0 | 0,01 t |
| 170203 | Plast | 0 | 0,05 t |
| 170411 | Kabely | 0 | 0,01 t |

b)  vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, apod.

Není řešeno.

c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Není řešeno.

d)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ŽP

Je součástí PD.

e)  v případě záměrů spadajících  do režimu zákona  o integrované prevenci

Není nutno řešit.

f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

podle jiných právních předpisů

Není nutno řešit.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Není nutno řešit.

B.8  Zásady organizace výstavby

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Není řešeno.

b)  odvodnění staveniště

Není řešeno.

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Není řešeno.

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při výstavbě dojde na omezenou dobu k ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě (hluk, prach...), které je však vyváženo kladným výsledkem po ukončení stavby.

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů.

f)  maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Stavbou nebude trvale ani dočasně dotčen zemědělský ani lesní půdní fond.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Není nutno řešit.

h)  max. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Ve smyslu Zákona č.541/2020 Sb. o odpadech vznikají při stavební činnosti následující druhy odpadů :

katalog. číslo	druh odpadu			odpad

17 05 04		výkopová zemina		   O

20 03 01		směsný komunální odpad	   Z

Původcem odpadu na stavbě je zhotovitel stavby, který zajistí manipulaci s výše uvedeným odpadem dle platných předpisů. Počítá se s využitím přebytečné zeminy k terénním úpravám v okolí objektu.

Zhotovitel stavby musí dále zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit, uložit do nepropustného kontejneru a vyvézt na příslušnou skládku nebo do spalovny.

O vzniklých odpadech je nutno vést evidenci tak, aby dodavatel stavby mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení. Odpady produkované v průběhu výstavby zejména při bouracích pracích a jejich zatřídění dle Katalogu odpadů 8/2021: beton (170101), dřevo (170201), plast (170203), zemina (170504).

i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Vytlačená zemina bude využita při zemních úpravách na pozemku investora, příp. odvážena na skládku do 5 km.

j)  ochrana životního prostředí při výstavbě

Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani vod.

Nedojde k ovlivnění okolního ovzduší. Nedojde k ovlivnění okolí hlukem. Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů.

Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dále je dodavatel povinen zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech a likvidovat odpady vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popř. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů.

k)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Charakter stavby nevyžaduje zvláštních řešení BOZ při práci. S ohledem na rozsah a dobu výstavby není nutno zajišťovat služby KBOZP. Z předpisů vyplývá zejména nutnost :

- důsledného zajištění stěn výkopů před sesunutím (pažení, rozepření)

- zajištění všech výkopů před pádem osob a zejména dětí

- dodržování bezpečnostních předpisů při práci v ochranných pásmech VN a NN vedení, stl plynovodů, vodovodů atd.

- zajištění dopravního značení a dodržování bezpečnosti silničního provozu

l)  úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb

Není řešeno.

m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření

Není řešeno.

n)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Není řešeno.

o)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení stavby: 2023

Ukončení stavby: 2023

Termín skutečného zahájení prací bude upřesněn na základě požadavků investora a výsledků výběrového řízení na zhotovitele stavby - zahájení prací musí být oznámeno dotčeným subjektům s min. 30-ti denním předstihem.

B.9  Celkové vodohospodářské řešení

Jedná se o stavbu vodohospodářského charakteru – vybudování nových  vrtaných studní a propoje vod. potrubí PE DN25 vč. osazení podzemní akumulační nádrže o objemu cca  3 m3.

Vypracoval:                                                                    Ing. Lubomír Novák

- D.1. Technická zpráva

- 1.1. Všeobecně

Vrtané studny a vodovod s akumulační nádrží budou realizovány s ohledem na potřebu závlahy přilehlých zahrádek.

Stávající průzkumné HG vrty STUD-1 a STUD-2 DN250/160 mm s hloubkou cca 11 m se opatří zhlavím hloubky cca 1,5 m (typová plastová jímka). V rámci průzkumných prací již byla provedena potřebná úprava obou vrtů vč. vložení pažnice PVC DN150 - její část nacházející se ve zvodněných vrstvách je děrovaná a provedení obsypu drobnozrnným štěrkem s navazujícím jílovým těsněním. Provedlo se i odpískování obou studní čerpáním až do výše 1,5 násobku běžně čerpaného množství.

Výtlaky ve studnách jsou z plastových, příp. ocel. trubek pozinkovaných DN25 (G 1"),

dále je vedeno potrubí z PE100 DN25 v dl. 11,4 m, resp. 48,6 m do akumulační nádrže o objemu cca 3 m3. V  akumulační nádrži je osazeno ponorné zahradní čerpadlo 2,3 bar s vyvedením výtlaku PE DN25 do přilehlého nadzemního výtokového ventilu. Toto ponorné čerpadlo nebude opatřeno zpětnou klapkou tak, aby mohla být v mimovegetačním období voda z ventilu vypuštěna zpět do AN.

Ovládací a napájecí kabely ponorných čerpadel jsou napojeny na stávající vedení z při- lehlého objektu MŠ.

Plastové vodovodní potrubí PE100 DN25 bude položeno do otevřené výkopové rýhy s kolmými stěnami. Na dno výkopové rýhy se provede štěrkopískový podsyp tl. 50 mm pro uložení vodovodního potrubí. Po uložení a odzkoušení potrubí bude proveden hutněný zásyp prohozenou zeminou z výkopu.

- 1.2. Technické řešení

- Zemní práce

Budou zahájeny odkrytím zhlaví obou studní a jeho úpravou. Poté bude proveden výkop pro uložení vlastního potrubí. Plastové potrubí bude položeno do otevřené výkopové rýhy s kolmými stěnami. Výkopové práce budou prováděny ručně v zemině 2. a 3. třídy těžitelnosti. Zemina z výkopu bude ukládána podél pracovní rýhy. Zásyp rýhy bude proveden zeminou z výkopu, přebytečná zemina bude použita k terénním úpravám na pozemku investora.

Na dno výkopové rýhy se provede štěrkopískový podsyp tl. 50 mm pro uložení vodovodního potrubí. Po uložení a odzkoušení potrubí bude proveden hutněný zásyp prohozenou zeminou z výkopu.

Úprava zhlaví studny

Studna byla řádně utěsněná jílovým těsněním proti vnikání povrchové vody a to do hloubky min. 2 m od p.t. Čerpání vody je řešeno ponorným elektrickým čerpadlem umístěným ve studni.

Zhlaví studny bylo navrženo z plastové šachty  DN1000/1500 vyvedeného nad povrch terénu. Šachta bude opatřena poklopem kompozitním B125. Terén bude vyspádován směrem od studny 2%, bude zapojen do okolí a ozeleněn trávou.

Do vrtané studny bude osazeno ponorné čerpadlo o celkovém příkonu 0,55 kW, výkonu 60 l/min, 3m3/h. Čerpadlo bude zavěšeno na polypropylenovém lanku v perforované PVC troubě o průměru 160 mm.

Čerpadlo bude ovládáno tlakovým spínačem typů TSA, pro udržování stálého provozního tlaku v tlakové nádobě. Spínání ponorného čerpadla dle výšky vodního sloupce zajišťuje jednotka MAVE s dvěma elektrickými čidly, zavěšenými ve studni. Připojení elektrických rozvodů a ponorného čerpadla na vnitřní rozvody bude řešeno elektrickým kabelem 380 V. Jedná se o sériový výrobek, montáž se provádí podle přiložených montážních předpisů.

Instalaci elektrického zařízení musí provést osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací podle ČSN 343100 čl.34, instalace bude provedená podle příslušných elektrotechnických norem a předpisů, včetně revizní zprávy.

- Trubní vedení, armatury

Vodovodní propojovací potrubí je navrženo z trubek PE100 DN25 (D32 x 3,0 mm) v délce cca 11,4 m a 48,6 m.

Před záhozem potrubí bude provedena tlaková zkouška potrubí na 1,5 násobek max. provozního tlaku - t.j. minimálně na 0,6 MPa.

- Akumulační nádrž

Jedná se o ležatou podzemní plastovou nádrž NVL NAUTILUS 3 m3 Hard Line do sucha o průměru 1,4 m se vstupním komínkem. Nádrž na dešťovou vodu je vyrobena z vysoce kvalitní polypropylenové směsi a její konstrukce je vyztužena ocelovými oporami. Plastová nádrž na vodu NAUTILUS ® je určená k instalaci pod úroveň terénu do připraveného výkopu. Na dno výkopu se provede hutněný štěrkový podsyp o síle min. 0,1 m. Po instalaci nádrže na vodu na štěrkové lože se provede napojení gravitačního přítoku. Kotvícími prvky dno nádrže se protáhnou armovací dráty a provede se betonová kotva. Po vytvrdnutí betonu provádíme obsyp nádrže na vodu při současném plnění nádrže vodou. Nádrž na vodu NAUTILUS® je vhodná do běžného prostředí bez zvýšené hladiny podzemní vody.

Nádrž bude z výroby osazena čerpacím systémem 2,3 bar z nerezové oceli s auto-matickou funkcí spínání a vypínaní chodu pro automatizovaný provoz a ochranu proti chodu nasucho.

1.3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Čerpadla jsou napojeny na vnitřní elektrorozvody v rozvaděči kotelny v objektu MŠ (viz. příloha D.5.2.).

1.4. Vliv na režim povrchových a podzemních vod

Stavba dle výsledků HG průzkumu neovlivní negativně režim povrchových ani podzemních vod. Vlastní zřízení studny vzhledem k jejímu bodovému charakteru nemá vliv na hladinu podzemní vody v okolí. U stávajících studní vzhledem k předpokládanému rozsahu a směru zvodnělého kolektoru a průměrné množství odebírané vody do 0,5 l/s nepřed-pokládáme možnost ovlivnění vzdálenějších okolních zdrojů.

1.5. Zpracované technické výpočty

Viz. souhrnná technická zpráva a HG posudek.

1.6. Požadavky na postup stavebních prací

Při stavebních pracích je nutno respektovat zejména požadavky stanovené zákonem č. 262/2006 Sb,  309/2006 Sb. , 591/2006 Sb a NV 101/2005 Sb., NV 362/2005 Sb.

1.7. Pokyny pro provoz vodárny

Je-li vodárna připravena k provozu, provedeme její spuštění:

Jsou-li mezi čerpacím agregátem a tlakovou nádobou namontovány uzávěry, přesvědčíme se, zda jsou zcela otevřeny.

Zasuneme vidlici do zásuvky a nastavíme ovládací páčku motorového jističe do polohy "I" - zapnuto, čímž uvedeme do chodu čerpací agregát. Čerpadlo je spuštěno, začne dopravovat vodu do tlakové nádoby, ve které se současně zvyšuje tlak. Dostoupí-li tlak v nádobě vypínací meze, přeruší tlakový spínač proud a čerpadlo se zastaví. Tím je vodárna připravena k pro-vozu. Při nebezpečí promrznutí místnosti s vodárnou, musíme z celého zařízení vypustit vodu.

Odvodnění provedeme:

Vodárnu vypneme přestavením páčky jističe do polohy "O". Při opravách nebo při zastavení provozu vodárny na delší čas vytáhneme vidlici ze zásuvky.

Nejníže položeným ventilem vypustíme vodu z tlakové nádoby a rozvodné sítě. Stažením hadice z hadicového nástavce, popř. vyšroubováním hadicového nástavce z kříže 1" jednoznačného vypustíme zbytek vody. V případě jakékoliv manipulace (opravy, prohlídky apod.) je nutno:

1/ nastavit ovládací páčku do polohy "O"

2/ vytáhnout vidlici ze zásuvky

Rozsah dodávky, způsob uplatnění reklamace a seznam servisních opraven je uveden v záručním listě.  Instalaci, revizi a opravy svěřte odborníkům, doporučujeme servisní opravy.

Kontrolu elektrických přístrojů, popř. jejich seřízení smí provádět jen osoby znalé ve smyslu ČSN 34 3100.

1.9. Vytýčení objektů

Vytyčení objektů je dáno vytyčením hranic pozemku investora. Stavba bude umístěna min. 1 m od hranice sousedního pozemku.

1.10. Ochranné pásmo studny

Protože se jedná o individuální zdroj, není nutné vymezovat ochranná pásma ve smyslu §30 zákona č. 254/2001 Sb.

Přesto u studny pro užitkovou vodu doporučujeme chránit pásmo cca 12 m na všechny strany od osy studny. V tomto prostoru se nesmí vyskytovat žádný zdroj znečištění, t.j.  skládky odpadků, hnoje, kompost, žumpy, ČOV apod.).

V průběhu provozu je nutno dbát na periodické kontroly stavu, čištění a hygienické zabezpečení.

Nový Jičín, duben 2023

Vrtané studny STUD-1 a STUD-2

na p.č. 1665 v k.ú. Butovice

vč. jejich připojení na novou akumulační nádrž 3 m3

D.5.2. Schema el. zapojení

Zakázkové číslo : O/SÚPR/2023/0006

Archivní číslo  : 023/2023

Stupeň          : Dokumentace pro společné povolení stavby

Souprava číslo  :

Vypracoval      :

Investor        : Město Studénka, Nám. Republiky 762, 742 13  Studénka

Datum           : duben 2023