## 18070009
Investor: |  | Město Studénka
Akce: |  | Zimní stadion Studénka Oprava střešní konstrukce nad zimním stadionem |  |  | IVITAS, a.s. |  |  | Archivní číslo: | 18031
Stupeň dokumentace: |  | Dokumentace provedení stavby |  |  | Část: | Elektro |  | Datum: | 2018-07-18
Poř. číslo | Označení ve výkrese | Mn. | m. j. | Popis, druh |  | Rozsah činnosti | Jedn. cena [Kč] | Dodávky Cena [Kč] | Výkony Cena [Kč]
| Stavba: |  |  | Zimní stadion Studénka
REKAPITULACE
1 |  |  |  | Zařízení Elektro |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | Vybavení stávajícího rozvaděče RO |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  | Kabely a kabelové trasy |  |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  | Elektroinstalace osvětlení, zásuvky |  |  |  | 0 | 0
5 |  |  |  | Ostatní montážní práce |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  | Jiné - dokumetace, SW, zkoušky, školení, revize, doprava, ... |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | CELKEM | 0 | 0
1 |  |  |  | Zařízení Elektro
1.1 | -SV1 ÷ SV8 | 2 | hod | Střešní ventilátor DVCI 355-S POTI (8 ks) 230 V; 50 Hz; P1= 528 W; 2,23 A; (dodádka VZT) |  | P |  |  | 0
1.2 | -RRD | 1 | hod | EC-VENT Rozvaděč (1 ks) 230 V; 50 Hz; signál 0÷10 V (dodádka VZT) |  | P |  |  | 0
1.3 | -OP | 1 | hod | EC-VENT Nástěnný ovládací panel (1 ks) signál 0÷10 V (dodádka VZT) |  | P |  |  | 0
2 |  |  |  | Vybavení stávajícího rozvaděče RO
2.1 | RO |  |  | Návrh vnitřního vybavení:
1 | -F1 | 1 | ks | Jistič trojpólový, charakteristika B, 20 A, vypínací schopnost 10 kA | 20B-3 | D |  | 0
2 | -FU1 | 1 | ks | Třípólový varistorový svodič bleskových proudů | 12,5 V/3 | D |  | 0
3 | -FA1 ÷ FA9 | 9 | ks | Jistič jednopólový, charakteristika B, 4 A, vypínací schopnost 10 kA | 4B-1 | D |  | 0
4 | -FI1 ÷ FI9 | 9 | ks | Proudový chránič dvoupólový, jmenovitý proud 25 A, reziduální proud 300 mA, vypínací schopnost 10 kA |  | D |  | 0
5 | -X1 | 9 | ks | Svorka řadová s upínacím třmenem, béžová, do průřezu vodiče 2,5 mm² |  | D |  | 0
6 | -X1 | 9 | ks | Svorka řadová s upínacím třmenem, modrá, do průřezu vodiče 2,5 mm² |  | D |  | 0
7 | -XPE | 8 | ks | Svorka řadová s upínacím třmenem, zelenožlutá, do průřezu vodiče 2,5 mm² |  | D |  | 0
8 | -XPE | 1 | ks | Můstek krytý PE 15 - F2 |  | D |  | 0
9 | -X+ | 8 | ks | Svorka řadová s upínacím třmenem, červená, do průřezu vodiče 2,5 mm² |  | D |  | 0
10 | -X- | 8 | ks | Svorka řadová s upínacím třmenem, tmavě modrá, do průřezu vodiče 2,5 mm² |  | D |  | 0
11 | -X1, X+, X- | 4 | ks | Příslušenství k svorkovnicím: Koncová vzpěra, béžová |  | D |  | 0
12 | -X1, X+, X- | 1 | ks | Příslušenství k svorkovnicím: Držák štítku 9,5 mm, béžový |  | D |  | 0
13 | -X1, X+, X- | 1 | ks | Příslušenství k svorkovnicím: Bočnice řadové svorky, béžová |  | D |  | 0
14 |  | 1 | ks | Nosná lišta - děrovaná (perforovaná) hluboká, hloubka 15mm, 2m, pozinkovaná |  | D |  | 0
15 |  | 18 | ks | Vývodka PG11, plastová s maticí, IP66 |  | D |  | 0
16 |  | 5 | m | Vnitřní vydrátování: vodič CYA 2,5 mm² černý |  | D |  | 0
17 |  | 5 | m | Vnitřní vydrátování: vodič CYA 2,5 mm² modrý |  | D |  | 0
18 |  | 4 | m | Vnitřní vydrátování: vodič CYA 2,5 mm² zelenožlutý |  | D |  | 0
19 |  | 2 | m | Vnitřní vydrátování: vodič CYA 1,0 mm² rudý |  | D |  | 0
20 |  | 2 | m | Vnitřní vydrátování: vodič CYA 1,0 mm² tmavě modrý |  | D |  | 0
21 |  | 15 | m | Vnitřní vydrátování: vodič CYA 4,0 mm² černý |  | D |  | 0
22 |  | 2 | m | Vnitřní vydrátování: vodič CYA 4,0 mm² modrý |  | D |  | 0
23 |  | 1 | m | Vnitřní vydrátování: vodič CYA 4,0 mm² zelenožlutý |  | D |  | 0
24 |  | 20 | m | Vnitřní vydrátování: vodič CYA 16,0 mm² zelenožlutý |  | D |  | 0
25 |  | 1 | set | Drobný montážní, spojovací a propojovací materiál (šrouby, matice, nýty, dutinky, oka, apod.) |  | D |  | 0
2.2 |  |  |  | Montáž a zapojení vnitřního vybavení:
1 |  | 2 | hod | Montáž nově dodávaného vybavení |  | M |  |  | 0
2 |  | 8 | hod | Vnitřní vydrátování rozaděče. Zapojení nově dodávaného vybavení v rozvaděči |  | P |  |  | 0
3 |  |  |  | Kabely a kabelové trasy
Rozvody jsou navrženy dle ČSN – EN 33 2000 – 5 -52 kabely s měděným jádrem,dle potřeby stíněnými, uloženými ve žlabech MARS a pancéřových trubkách, popř. na kabelových roštech s oddělenou silovou a sdělovací částí. V místech s možností mechanického poškození jsou chráněny pancéřovou trubkou, nebo PVC hadicí. Přístroje a příslušenství jsou v provedení a krytí odpovídajícímu ČSN – EN 33 2000 – 5 - 51.
3.1 |  |  |  | Kabely:
1 |  | 660 | m | Bezhalogenový silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, bez požadavku na zachování funkčnosti | 3×1,5 RE | D |  | 0
2 |  | 660 | m | Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s Al stíněním a malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, bez požadavku na zachování funkčnosti | 1×2×0,8 | D |  | 0
3.2 |  |  |  | Kabelové trasy:
1 |  | 18 | m | Elektroinstalační lišta, bezhalogenová, 80×40 mm, bílá |  | D |  | 0
2 |  | 60 | m | Lišta vkládací 1813 mm bílá (pro trasu z RO k OP) |  | D |  | 0
3 |  | 2 | ks | kryt koncový (pro trasu z RO k OP) |  | D |  | 0
4 |  | 15 | ks | kryt spojovací (pro trasu z RO k OP) |  | D |  | 0
5 |  | 4 | ks | kryt ohybový (pro trasu z RO k OP) |  | D |  | 0
6 |  | 1 | ks | roh vnitřní (pro trasu z RO k OP) |  | D |  | 0
7 |  | 70 | m | Drátěný kabelový žlab, 60×60 mm |  | D |  | 0
8 |  | 80 | m | Drátěný kabelový žlab, 60×100 mm |  | D |  | 0
9 |  | 90 | m | Elektroinstalační trubka pro venkovní použití, bezhalogenová, UV stabilní, dn 20 mm, di 14,1 mm |  | D |  | 0
10 |  | 80 | ks | Příchytka pro bezhalogenovou trubku průměru 20 mm |  | D |  | 0
11 |  | 6 | m | Elektroinstalační trubka pro venkovní použití, bezhalogenová, UV stabilní, dn 32 mm, di 24,2 mm |  | D |  | 0
12 |  | 61 | ks | Podpěra drátěného žlabu šířky 100 mm |  | D |  | 0
13 |  | 1 | bal | Nerezová páska pro středně těžké upínání, rozměr 16 x 0.75 mm, návin 30 m v kartonu. |  | D |  | 0
14 |  | 1 | bal | Nerezová spona pro nerezovou pásku 16 mm |  | D |  | 0
15 |  | 4 | ks | Prostup o průměro 50 mm pro kabely s integrovanou PVC manžetou (hydroizolační fólie na bázi PVC), výška nad izolaci 30 cm, hloubka pod izolaci 20 cm (Zakázkově prodloužit pod manžetou o 200 mm) |  | D |  | 0
16 |  | 2 | m | Tepelná ocrana pro prostup kabelů střechou vnitřní průměr 50 mm, tloušťka 9 mm |  | D |  | 0
17 |  | 52 | ks | Podpěra vedení na ploché střechy |  | D |  | 0
18 |  | 52 | ks | Víčko pro podpěru vedení na ploché střechy |  | D |  | 0
19 |  | 1 | set | Drobný montážní a instalační materiál |  | D |  | 0
20 |  | 1 | set | Lešení výška 8 m (pro vertikálni kabelvou trasu) |  | D |  | 0
21 |  | 4 | hod | Svislá přeprava materiálu do výšky 16 m |  | M |  |  | 0
22 |  | 24 | hod | Vytvoření kabelových tras |  | M |  |  | 0
23 |  | 4 | hod | Vytvoření 4 ks otvorů střechou o průměrů 65 mm, zaizolování a ukotvení PVC prostupů |  | M |  |  | 0
24 |  | 4 | hod | Natažení silové kabeláže |  | M |  |  | 0
25 |  | 4 | hod | Natažení ovládací kabeláže |  | M |  |  | 0
26 |  | 2 | hod | Zapojení kabeláže v rozvaděči a v regulátoru |  | M |  |  | 0
27 |  | 4 | hod | Svislá přeprava materiálu do výšky 16 m |  | M |  |  | 0
4 |  |  |  | Elektroinstalace osvětlení, zásuvky
4.1 | [8 empty] | 0
5 |  |  |  | Ostatní montážní práce
0
6 |  |  |  | Jiné - dokumetace, SW, zkoušky, školení, revize, doprava, ...
7.1 |  | 1 | kpl | Dokumentace - dodavatelská a skutečného stavu, manuály, návody. |  | S |  |  | 0
7.2 | -OP1 | 1 | kpl | Nastavení regulátoru |  | S |  |  | 0
7.6 |  | 1 | kpl | Smyčkové testy, oživení, seřízení, komplexní zkoušky, zaškolení a uvedení zařízení do provozu |  | S |  |  | 0
7.7 |  | 1 | kpl | Doprava |  | S |  |  | 0
|  | 1 | kpl | Třídění a likvidace odpadu elektro |  | S |  |  | 0
7.8 |  | 1 | kpl | Revizní zpráva |  | S |  |  | 0