DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Tento projekt se zabývá výstavbou dešťové kanalizace, která odvádí dešťové vody z komunikací a střech areálů bytových domů. Projekt navazuje na schválený projekt pro územní řízení.

Dešťová kanalizace bude vyústěna do stávající odlehčovací stoky DN 800 jednotné kanalizace. Napojení na kanalizaci bude provedeno za odlehčovací komorou. Napojení bude provedeno na stávající potrubí DN 800, na němž bude zhotovena šachta Š1. Při provádění šachty musí zůstat funkčnost stávající stoky zachována.

Stoky je  vedena v ose navrhované komunikace.

Výpočet množství dešťových vod

Q = i15 x  x  F,

i15 = 128 l/s/ha (p = 1)

Střechy:

F =  2120 m2, = 0,9, Fred = 0,1908 ha

##### Q = 0,1908 x 128 = 24,42 l/s

Komunikace, chodníky a parkoviště:

F =  7134 m2, = 0,7, Fred = 0,5 ha

##### Q = 0,5 x 128 = 64,0 l/s

Zeleň:

F =  5610 m2, = 0,1, Fred = 0,0561 ha

##### Q = 0,0561 x 128 = 7,2 l/s

##### Q = 95,62   l/s

Roční množství:

Pro průměrnou roční srážku Hs = 520 mm

Qrok = 7 730 m3/rok

Stoka o délce cca 365 m, je navržena z trub PVC ULTRA-RIB; DN 315.

Kruhová pevnost trub  odpovídá řadě min. SN 6,3.  Lože, obsyp i zásyp potrubí  bude hutněno ve vrstvách 150 mm na hodnotu 98%  PS.

Při soutoku stok, na směrových a výškových lomech potrubí ( maximálně však po 65, 0 m ) jsou  navrženy vstupní kanalizační šachty. Šachty jsou navrženy kruhové  1000 mm, nad spodní částí jsou zhotoveny z betonových prefabrikovaných celoskruží  1000 mm a přechodové skruže. Přístupné budou přes litinový kruhový poklop  600 mm.

Pro napojení potrubí na betonové šachty, budou použity šachtové vložky.

Kanalizační přípojky DN 200 pro jednotlivé bytové domy budou napojené do revizních šachet. Přípojky budou též ukončeny na pozemku před bytovým domem revizní šachtou.

Dešťové vody z komunikací, obytných ulic a zpevněných ploch budou do kanalizace odváděny přes uliční betonové vpusti,či odvodňovací žlaby se zápachovým uzávěrem, kalovou prohlubní a kalovým košem.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Splaškové odpadní vody

Splaškové odpadní vody z areálu budou napojeny na stávající kanalizační stoku jednotné kanalizace DN 600, vedenou v ulici před uvažovanou výstavbou. Odvádí splaškové vody ze sociálních zařízení 4 bytových domů.

Průměrná denní produkce odpadních splaškových vod:

Q24 =  21,6 m3/den = 0,59 l/s

- viz. výpočet potřeby vody ZTI

#### Maximální bezdeštný denní průtok

kd = 1,5

Qd = 21,6 x 1,25  = 27,0 m3/den = 0,32 l/s

Maximální bezdeštný hodinový průtok:

kh = 2,1

Qmax = 27/24 x 2,1 = 2,363 m3/hod = 0,66 l/s

Roční bilance splaškových vod:

Qrok = 21,6 x 365 = 7 884 m3/rok

Maximální hodinové  množství dle ČSN 736655  Výpočtový průtok vnitřního vodovodu   =   3,52  l . s-1.

Látkové vstupní koncentrace:

BSK5:

144 x   0,060 kgBSK5/EO =  8,64 kg/den

NLSUŠ:

144 x    0,04 NL/EO = 5,76 kg/den

CHSKcr:

144 x     0,120 kgCHSKcr/EO = 17,28 kg/den

Stoka „B1“o délce cca 225 m, je navržena z trub PVC ULTRA-RIB; DN 250.

Kruhová pevnost trub  odpovídá řadě min. SN 6,3.  Lože, obsyp i zásyp potrubí  bude hutněno ve vrstvách 150 mm na hodnotu 98%  PS.

Při soutoku stok, na směrových a výškových lomech potrubí jsou  navrženy vstupní kanalizační šachty. Šachty jsou navrženy kruhové  1000 mm, nad spodní částí jsou zhotoveny z betonových prefabrikovaných celoskruží  1000 mm a přechodové skruže. Přístupné budou přes litinový kruhový poklop  600 mm.

Pro napojení potrubí na betonové šachty, budou použity šachtové vložky.

Na kanalizaci je navržena též 1 spadišťová kanalizační šachta.

Kanalizační přípojky DN 200 pro jednotlivé bytové domy budou napojené do revizních šachet. Přípojky budou též ukončeny na pozemku před bytovým domem revizní šachtou.

VODOVODNÍ    ŘAD

Součástí stavby areálu  je též prodloužení stávajícího vodovodního řadu DN 100, který je v současnosti ukončen v armaturní šachtě. Napojení bude provedeno za stávající předpokládané šoupátko. Detailní řešení napojení bude vypracováno v dalším stupni projektové dokumentace.

Prodloužení  řadu   je navrženo z trub z PE 100,  profilu d 110 x 10 mm, PN 16,  uložených v pískovém loži tl. 100 mm s pískovým obsypem do výše 300 mm nad potrubí.  Krytí  potrubí je navrženo cca 1,45 – 1,50 m.

Délka řadu činí cca 260 m.

Spojování potrubí je uvažováno svařováním elektrotvarovkami. K ukončení řadu a odkalení   je uvažováno s hydrantem DN 80.

K protipožárnímu zajištění areálu slouží 1 nadzemní hydrant DN 80, který je navržen na odbočce z potrubí ( bude před ně instalováno šoupátko ). Bude umístěn v   zeleni.

Výpočet potřeby vody viz. výpočet množství splaškových vod.

Označení podzemních hydrantů a uzávěrů bude provedeno orientačními tabulkami dle  ON 75 5025.

Pro usnadnění vyhledávání potrubí bude na tomto uchycen izolovaný vodič CYKY 2x 2,5mm.

Nad potrubím bude instalována výstražná folie.

Vodovodní přípojky

Budou  napojeny na projektovaný vodovodní řad  d110 z  trub PE, vedený před bytovými domy. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pasu d110/2“. Za napojením bude na přípojku osazeno přípojkové vodovodní šoupátko HAWLE 2“ se zemní soupravou.

Přípojky jsou navrženy z tlakových trubek PE d 63x5,8 mm; PN 16, které jsou vedené cca 1,50 m pod terénem. Ukončeny budou v kočárkárně bytového domu kulovým uzávěrem DN 50 a vodoměrem.

PRODLOUŽENÍ NTL PLYNOVODU

Součásně s prodloužením vodovodu dojde též k prodloužení stávajícího plynovodu DN 100, který je v současnosti ukončen před místem uvažované výstavby. Ntl plynovod bude veden souběžně s potrubím vodovodu.

Prodloužení  řadu   je navrženo z trub z PE 100,  profilu d 110 x 10 mm, PN 16,  uložených v pískovém loži tl. 100 mm s pískovým obsypem do výše 300 mm nad potrubí.  Krytí  potrubí je navrženo cca 0,90 m.

Délka řadu činí cca 245 m. Na konci řadu je navržen odvodňovač.

Pro usnadnění vyhledávání potrubí bude na tomto uchycen izolovaný vodič CYKY 2x 2,5mm.

Nad potrubím bude instalována výstražná folie.

Spotřeba zemního plynu

Maximální spotřeba

8 x plyn. kotel  35,0 kW  á 3,7 m3.hod-1                         29,6  m3.hod-1

Ntl plynovodní přípojky

Budou  napojeny na projektovaný ntl plynovod  d110 z  trub PE, vedený před bytovými domy. Každá přípojka zásobuje 2 plynové kotle o výkonu á 35 kW, které jsou  v každém domě.

Přípojky jsou navrženy z tlakových trubek PE d 50x4,6 mm; PN 16, které jsou vedené cca 0,80 m pod terénem. Ukončeny budou 1,0 m před půdorysnou hranicí objektu zemním šoupátkem - 6/4“.

Spojování potrubí je uvažováno svařováním elektrotvarovkami. Manipulace s troubami, skladování , jejich svařování a pokládka bude respektovat ČSN EN 12007 – 2 : Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně – Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen ( nejvyšší provozní tlak do 10 barů včetně).

Provádění tlakových zkoušek plynovodu bude prováděno v souladu s  ČSN EN 12327 : Zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu – Funkční požadavky, TPG 201 01 a dle Písemných postupů SMP – odd. operativní správy plyn. majetku.

Dodržení požadavků na tlakové zkoušky musí být zajištěno pověřenou osobou. Tlak při zkoušce pevnosti nebo kombinované zkoušce musí být vyšší než mezní tlak při poruše zařízení pro zásobování plynem. Pokud nebude prováděna zkouška pevnosti, musí být zkušební tlak při zkoušce těsnosti alespoň roven provoznímu tlaku plynovodu. Měřící  přístroje musí mít platný doklad o kalibraci.

Potrubí se má pokud možno opatřit zásypem. Nezasypané části budou zabezpečeny.

Plynovod bude po úspěšném ukončení tlakových zkoušek uveden co nejdříve do provozu. V opačném případě zůstane natlakován. Před uvedením do provozu se kontrolou tlaku zjistí, zda nedošlo k jeho poškození.

Podmínky k provádění prací:

-         před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy plynárenského zařízení el.magnetickým hledačem potrubí (zajišťuje SMP), případně kontrolními sondami ručním výkopem nebo z povrchu.

-            montážní práce může provádět jen organizace, která má k této činnosti oprávnění dle vyhl. ČÚBP  a ČBÚ č.21/1979 Sb., a  jejíž vhodnost v plynárenství je doložena certifikátem dle TDG 923 01. Rozsah certifikátu musí odpovídat rozsahu zakázky.

-            pověřeným zaměstnancům SMP musí být umožněna průběžná kontrola kvalita prováděných prací (technologické kázně),

-            k zahrnutí potrubí musí být vydán písemný souhlas pověřeného zaměstnance SMP.

-            před zahájením prací bude provozovateli, dle ČSN EN 12 007-2 čl. 4.4, TP G 702 01 č.6.1.1 a příkazu č.46/03 předložen písemný Technologický postup zhotovování spojů na plynovodech a přípojkách z PE, který obsahuje všechny náležitosti dle přílohy č.1 příkazu č.46/03 – zpracovává vždy dodavatel svářečských, resp. montážních prací,

-            ověření těsnosti a pevnosti bude prováděno tlakovými zkouškami vždy za účasti určených pracovníků SMP dle technologického postupu zkoušky zpracovaného v souladu s ČSN EN 12327, TP G 702 01 a dle písemných postupů SMP – odd. operativní správy plyn. majetku z 1.10.2004. Technologický postup tlakové zkoušky bude s pověřeným pracovníkem SMP před jejím zahájením projednán,

-            odvzdušnění a uvedení do provozu musí být oznámeno předem a provedeno pouze na základě písemných pracovních postupů dodavatele (PPD) a čestného prohlášení dodavatel (v souladu s Příkazem SMP č.VP-Př 138-1), projednaných a schválených provozovatelem SMP,

-            k přejímacímu/předávacímu řízení  bude přizván zástupce SMP- technik plyn. zařízení MS.

-         užívat stavbu lze až na základě kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci.

-         trvalé porosty budou vysazovány do vzdálenosti minimálně 2 m na obě strany od osy plynovodu,

-         pokud se plynovodní potrubí nachází v prostoru staveniště, je nutno neustále dodržovat dle Zákona 458/2000 Sb., v platném znění, ochranné pásmo, tzn. zachovat volný prostor bez skládek materiálu, stavby stavebních buněk, skladů apod. (ochranné pásmo je souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plyn. zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1,0 m na obě strany od půdorysu plyn. zařízení),

# Zemní práce

Výkopy pro uložení potrubí jsou navrženy pažené. V místech souběhu inženýrských sítí bude proveden společný výkop. Spodek rýhy musí být zbaven event. kamení a urovnán do roviny, aby potrubí leželo rovnoměrně po celé své délce. Kvůli zcela homogennímu uložení potrubí se spodek rýhy vyhloubí o cca 10 cm více. Potrubí bude uložené do pískového hutněného lože tloušťky min.10 cm, obsyp potrubí bude proveden pískem do výšky 30 cm nad vrchol trouby. Tento obsyp bude hutněn po vrstvách max.15 cm. První hutněná vrstva nad trubkou smí být hutněna jen mimo troubu bočně. Zásyp bude proveden vhodnou zeminou  hutněnou po vrstvách cca 15 cm takovým způsobem, aby nedošlo k poškození potrubí. Hutnění v běžné trase bude prováděno ručním pojízdným válcem vibračním 6 – 8 pojezdy. Míra hutnění vrstev podsypných a obsypných  – musí být dosaženo relativní ulehlosti Id = 0,85.

Orientační kontrolu hutnění je možno provádět kompaktometrem, penetrační tyčí apod. Kontrola hutnění musí být v souladu s ČSN 721006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin.

Část vytěžené zeminy z jednotlivých stavebních jam a rýh se uloží na mezideponii na pozemku investora a použije se na zpětné zásypy.

Při provádění zemních prací, jako dočasných výkopů, jejichž hloubka je do tří metrů, budou uvažovány  sklony svahů 1 : 0,25 až 1 : 0,50.  Pokud jsou hloubeny výkopy se svislými stěnami hlubšími než 1,3 m, je dle příslušné výstavbové lokality nutno stěny výkopů opatřit vhodným pažením. Zásypy a jejich míra zhutnění bude v návaznosti na třídu vytěžené zeminy stanovena v příslušných prováděcích projektech jednotlivých objektů.

Při provádění zemních prací bude postupováno v souladu s vyhl. č.324/1990 Sb. (především část pátá), ČSN 73 3050 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy. S odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou, kterou je zejména zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a příslušné vyhl. MŽP.

V trase potrubí pod vozovkami a zpevněnými plochami bude proveden zpětný zásyp. Potrubí  přípojky bude uloženo dle hloubky stávajícího napojovacího místa a příslušného spádu potrubí (viz. podélný profil ).

Pokud se týká podzemní vody, hydrogeologické poměry v zájmovém území jsou závislé na řadě faktorů, které podmiňují tvorbu, směr pohybu, chemismus podzemní vody apod.

Čerpání vody z výkopu bude prováděno podle místních podmínek a v závislosti na výskytu vody ve stavební rýze (fakturace dle skutečnosti).

Výkopové práce se budou provádět strojním způsobem, v místech průběhů stávajících inženýrských sítí bude výkop proveden ručně. Vyhloubená rýha musí být řádně zabezpečena proti sesouvání půdy, případné přechody a  přejezdy přes vyhloubenou rýhu musí mít dostatečnou šíři a únosnost, musí být vybaveny výstražnými označeními a musí být opatřeny zábradlím, znemožňujícím pád osob do vyhloubené rýhy.

Veškeré práce v ochranných pásmech stávajících zařízení budou prováděny se souhlasem jejich správce.

Před zahájením stavby  musí si zhotovitel zajistit vytýčení veškerých podzemních inženýrských sítí a zařízení, aby tato nebyla zemními pracemi narušena. Při křížení s těmito sítěmi je nutno tyto řádně stavebně zajistit, aby nebyly poškozeny. Při křížení je nutno respektovat ČSN 73 6005 - Prostorová  úprava vedení technického vybavení.

# BEZPEČNOST PRÁCE

Veškeré práce na staveništi musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy a dalšími platnými předpisy o bezpečnosti práce.

Mezi základní patří vyhláška č.324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31.7.1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dále vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, která stanovuje základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Veškeré práce a použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN.