## Rekapitulace
Rekonstrukce podtlakové čerpací stanice Butovice
SOUHRN
PS 01 | Technologické vystrojení čerpací stanice | 0
| Přívod NN | 0
| Technologie ČS | 0
| Celkem bez DPH | 0
| DPH | 0
| Celkem s DPH | 0

## PS_01
>> skryté sloupce <<
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
Stavba:
Rekonstrukce podtlakové čerpací stanice Butovice
Objekt:
PS 01 Technologické vystrojení čerpací stanice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 00.00.2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce podtlakové čerpací stanice Butovice
Objekt:
PS 01 Technologické vystrojení čerpací stanice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 00.00.2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0
| pozice - pozice | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce podtlakové čerpací stanice Butovice
Objekt:
PS 01 Technologické vystrojení čerpací stanice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 00.00.2023
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| D | pozice | popis |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1 | K | 1.1 | ZÁPLAVOVÉ KALOVÉ ČERPADLO SE ŠROUBOVÝM ODSTŘEDIVÝM KOLEM | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Umístění do mokré jímky Q = 9,2 l/s, H =10,5 m v. sl. Příruba výtlak DN80 PN16, Průchodnost 75 mm, Počet otáček 2815 ot. /min, Jmenovitý výkon 3kW, jmenovitý proud 7,7 A, poměr záběrový proud IA/IN =6,6, Rozběh přímý, motor 400 V, 50 Hz. S mechanickou ucpávkou. Včetně tepelné ochrany vinutí bimetalem a relé vlhkosti, 10 m napájecího kabelu. Dále včetně spouštěcího zařízení z vodících brýlí, 2 ks nerezových trubek délky 10 m/ks, patkového kolena, montážního materiálu, spouštěcího řetězu pro vyjímání čerpadla ∅ 6mm, horního držáku spouštěcího zařízení.
2 | K | 1.2 | ZPĚTNÁ KLAPKA DN100 | ks | 2 |  | 0
|  |  | PN 10-16 s koulí, měkkotěsnící, přírubové připojení, spojovací šrouby z nerezoceli a těsnění | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K | 1.3 | MEZIPŘÍRUBOVÉ NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO DN100 S ELEKTROPOHONEM | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PN 10-16, s elektropohonem (1 x 230 V, P= do 0,1kW). Elektropohon s dvojicí polohových, momentových a signalizačních kontaktů, temperováním pohonu a ručním kolem. Oboustranně těsnící, spojovací šrouby z nerezoceli. | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | K | 1.4 | MEZIPŘÍRUBOVÉ NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO DN100 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PN 10-16, oboustranně těsnící, spojovací šrouby z nerezoceli, ovládání ručním kolem | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | K | 1.5 | MEZIPŘÍRUBOVÉ NOŽOVÉ ŠOUPÁTKO DN150 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PN 10-16, oboustranně těsnící, spojovací šrouby z nerezoceli, ovládání ručním kolem s teleskopickým prodloužením a stojanem. Délka od středu armatury po podlahu čerpací stanice 2020 mm | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | K | 1.6 | POTRUBÍ DN100 - DN80 Z NEREZOCELI | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | — potrubí ø 104 x 2 mm – 17 m - potrubí ø 84 x 2 mm – 1 m - oblouk 90° R=1DN, 104 x 2 mm - 7 ks - T-kus 104 x 2 mm – 2 ks - redukce 104/84 x 2 mm - 4 ks - příruba přivařovací DN100, PN10/16 - 11ks - příruba přivařovací DN80, PN10/16 - 4ks - spoj. a těsnící materiál pro krátký spoj příruba/příruba, nerez, DN80 PN10/16 – 4 kpl - konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl - sestava odvzdušnění 1kpl: 1 ks – návarek (nipl) G 3/4", nerez 1 ks – kulový kohout s pákou, 2x vnitřní závit G 3/4“ 4 m - potrubí ø 26,9 x 2 mm 3 ks - oblouk nerez 90° R=1,5DN 26,9 x 2 mm Veškeré sváry na potrubí a pomocných kovových konstrukcích budou provedeny metodou TIG v ochranné atmosféře. Závity spojů a třmenů budou ošetřeny přípravkem pro ošetření závitů nerezových šroubů. Každý přírubový spoj bude osazen 2 páry vějířových podložek pro zajištění vodivého pospojení. | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K | 1.7 | POTRUBÍ PVC d110 | kpl | 1 |  | 0
|  |  | — PVC Trubka d110 – 8 m - PVC Koleno 90° d110 – 2 ks - PVC Koleno 45° d110 – 1 ks - PVC Redukce dlouhá d110/50, lepený spoj – 1ks - PVC Lemový nákružek d110 – 1 ks - PVC Točivá příruba d110 – 1 ks - Lepidlo PVC se štětcem 500ml + čistič lepených ploch 250ml – 1ks - Konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | K | 1.8 | POTRUBÍ PVC d160 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | — PVC Trubka d160 – 11 m - PVC T-kus 45° d160, lepený spoj – 1ks - PVC T-kus redukovaný d160/110, lepený spoj – 1ks - PVC Koleno 45° d160 – 1 ks - PVC Redukce krátká d160/110, lepený spoj – 1ks - PVC Spojka d160, lepený spoj – 1ks - PVC Lemový nákružek d160 – 2 ks - PVC Točivá příruba d160 – 2 ks - Lepidlo PVC se štětcem 500ml + čistič lepených ploch 250ml – 3ks - Konzoly z nerezoceli, kotvené nerezovými kotvami do betonu - 1 kpl | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K | 1.9 | TLAKOMĚŘNÁ SESTAVA | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | — 4 m - potrubí ø 21,3 x 2 mm 7 - 3 ks - oblouk nerez 90° R=1,5DN 21,3 x 2 mm - 1 ks - návarek (nipl) G 1/2“ vnější závit, nerez - 1 ks – Kulový kohout 1/2“, 2x vnitřní závit - 1 ks – Manometr standartní 312, ø 100mm, spodní připojení závit G1/2, Rozsah 0 až 1,6 bar (0 až 160 kPa) | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | K | 2.1 | ROTAČNÍ LAMELOVÁ OLEJOMAZNÁ VÝVĚVA | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sací výkon nominální 100 m3/h, Koncový tlak 0,1 mbar (abs.) Elektromotor 2,7 kW; 3~ YY 190-200 V / Y 380-400 V; 50 Hz; PTC; IE3; 1500 ot/min, Vstupní / výstupní připojení G 1 1/4" / G 1 1/4" Hladina hluku (ISO 2151) 65 dB(A), Rozměr (D x Š x V) 701 x 406 x 290 mm. Hmotnost (přibližná) 73 kg, Olejová náplň 2 l – není součástí dodávky vývěvy. Příslušenství Ventil Gas-ballast na straně „B“ | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | K | 2.2 | NÁDRŽ PRO ZÁSOBU VZDUCHU | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | O podtlaku 0 až - 1bar. Rozměry d:2m, v:1,9m, š:0,32m, Připojení: 2x příruba DN40 (vstup/výstup) + 1x vnější závit G3/4“ (odkalení), Materiál: nerez nebo plast | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | K | 2.3 | SOLENOIDOVÝ UZAVÍRACÍ VENTIL DN40 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | připojení G 1 ½“ (6/4“), 230 V, 50 Hz, 20 VA. Bez napětí otevřený. Medium: vzduch do - 1bar (0 bar abs). Včetně 1ks přímého šroubení G 6/4“ a 1ks vsuvky 6/4“ | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | K | 2.4 | KULOVÝ KOHOUT S PÁKOU DN40 | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Připojení závit G 6/4“, Medium: vzduch, Včetně 1ks vsuvky 6/4“ | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | K | 2.5 | ZPĚTNÁ KLAPKA DN40 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Připojení závit G 6/4“, Medium: vzduch do -1bar (0 bar abs.) Včetně 1ks přímého šroubení G 6/4“ a 1ks vsuvky 6/4“ | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | K | 2.6 | FILTR ŠIKMÝ DN40 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2x vnitřní závit G 6/4“, Medium: vzduch do -1bar (0 bar abs.), včetně 1ks přímého šroubení G 6/4“ a 1ks vsuvky 6/4“ | [7 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | K | 2.7 | POTRUBÍ 50 Z PPR | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | — PPR trubka 50x 6,9 – 24m - PPR koleno 90° 50 mm – 18ks - PPR T-Kus jednoznačný 50 mm – 10ks - PPR šroubení vnější 50 x 6/4“ – 2ks - PPR lemový nákružek 50mm/DN40 na toč. přírubu – 10ks - PPR příruba otočná 50mm/DN40– 10ks - spoj. a těsnící materiál pro krátký spoj příruba/příruba, nerez, DN40 PN10/16 – 10 kpl - Odbočky 2kpl, sestávající z: • PPR T-Kus redukovaný 50 x 25x 50 mm – 1ks • PPR Šroubení vnitřní do tvarovky 25 x 3/4“ – 1ks • Kulový kohout 3/4“, 1x vnitřní, 1x vnější závit – 1ks • PPR Zátka montážní 3/4“ – 1ks | [7 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
17 | K | 2.8 | TLAKOMĚRNÁ SESTAVA | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | — 1 ks – T-kus redukovaný 6/4“ x 3/4“ x 6/4“ F - 1 ks - Vsuvka 6/4“ - 1 ks – Redukce 3/4“x1/2“ - 1 ks – Manometr standartní 312, ø 100mm, spodní připojení závit G ½“, Rozsah -1 až 0 bar (-100 až 0 kPa) | [7 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
18 | K | 2.9 | SOLENOIDOVÝ UZAVÍRACÍ VENTIL DN 32 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | připojení G 5/4“, 230 V, 50 Hz, 20 VA. Bez napětí zavřený. Medium: vzduch do - 1bar (0 bar abs). Včetně 1ks přímého šroubení G 5/4“ a 1ks vsuvky 5/4“ | [7 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
19 | K | 2.10 | KULOVÝ KOHOUT S PÁKOU DN32 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | Připojení závit G 5/4“, Medium: vzduch do - 1bar (0 bar abs.), Včetně 1ks vsuvky 5/4“ | [7 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
20 | K | 2.11 | ZPĚTNÁ KLAPKA DN32 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | Připojení závit G 5/4“, Medium: vzduch do -1bar (0 bar abs.), Včetně 1ks vsuvky 5/4“ | [7 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
21 | K | 2.12 | POTRUBÍ 40 Z PPR | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | — PPR (HOT) trubka 40x 5,5 – 3m - PPR koleno 90° 40 mm – 3ks - PPR šroubení vnější 40 x 5/4“ – 5ks - PPR přechodka vnější 40 x 5/4“ – 1ks - PPR nátrubek redukovaný 50 x 40 mm – 2ks | [7 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
22 | K | 2.13 | ODKALENÍ PPR | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | — PPR šroubení vnitřní 3/4“ – 1 ks - PPR trubka 25 x 3,5 – 1 m - PPR trubka 50x 6,9 – 1 m - PPR koleno 90° 25 mm – 3ks - PPR nátrubek redukovaný 50 x 25 mm – 2ks - PPR kulový kohout 25 mm – 2ks | [7 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
23 | K | 2.14 | PACHOVÝ FILTR PRO PRŮTOK VZDUCHU MIN. 150m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
|  |  | S vložkou z granulovaného aktivního uhlí z materiálu PP tl.15 mm s UV úpravou. Rozměry filtru 1,9 x 1 x 0,3m. Pro výměnu uhlí je osazen násypný otvor a revizní otvor sloužící i pro vysypání starého uhlí. Připojení: 2x příruba DN40 (vstup/výstup). | [7 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
24 | K | 3.1 | Nerezový žebřík | ks | 1 |  | 0
S vnitřní šířkou 400 mm, délkou 2 m, s protiskluzovými děrovanými příčlemi a příslušným kotevním materiálem.

## Přívod NN
Výkaz výměr Přívodní vedení NN | [5 empty] | Celkem: | 0
Kabely- vodiče | Název |  |  | cena/ks | celkem | cena montáže | celkem
| CYKY-J 4x16 | m | 2 |  | 0 |  | 0
| pásek FeZn 30x4 | m | 7 |  | 0 |  | 0
| svorka zemnící | ks | 4 |  | 0 |  | 0
ostatní materiály
| Pojistka nožová 50A gG PN00 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| ER112/NVP7P B40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Pojistkový spoek | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| varovací páska | m | 5 |  | 0 |  | 0
| podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Výkopové a zemní práce
| výkop pro kabely | m | 5 |  | 0 |  | 0
| pískové lože | m3 | 1 |  | 0 |  | 0
| úpravy terénu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Ostatní
| Dokumentace + skutečné provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## Technologie ČŠ
Výkaz výměr ČŠ | [5 empty] | Celkem | 0
Dodávky |  |  |  | cena/ks | celkem | cena montáže | celkem
| Rozvaděč RČ 1 vč. ŘS | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Rozvaděč PK_SČŠ | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Snímač ultrazvukový 4- 20mA/ 0-6m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Držák nerezový pro ultrazvuk | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Snímač tenzometrický 0/-1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Drřžák plovákovýsch spínačů | pkl | 1 |  | 0 |  | 0
| Snímač plovákový | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Snímač dveřní | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Průtokoměr DN80 0-20L | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Trasy
| M2 100/50 | m | 12 |  | 0 |  | 0
| SZM 1 | ks | 30 |  | 0 |  | 0
| NPZM 100 | ks | 17 |  | 0 |  | 0
| M2 50/50 | m | 2 |  | 0 |  | 0
| Sprej zinkový - zinek 98% 400ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| M2 50/50 | m | 20 |  | 0 |  | 0
| SZM 1 | ks | 20 |  | 0 |  | 0
| DZM 13 | ks | 30 |  | 0 |  | 0
| SZM 4 | ks | 20 |  | 0 |  | 0
| Trubka ohebná 63mm | m | 10 |  | 0 |  | 0
| Ostatní spojový mateiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Kabely -vodiče
| CYKY-J 3x1,5 | m | 50 |  | 0 |  | 0
| CYKY-O 3x1,5 | m | 5 |  | 0 |  | 0
| CYKY-J 3x2,5 | m | 30 |  | 0 |  | 0
| CYKY-J 7x1,5 | m | 80 |  | 0 |  | 0
| CMFM-J 2x0,75 | m | 20 |  | 0 |  | 0
| JYTY-O 2x1 | m | 20 |  | 0 |  | 0
| JYTY-O 4x1 | m | 20 |  | 0 |  | 0
| H07V-K 16 | m | 5 |  | 0 |  | 0
| H07V-K 6 | m | 45 |  | 0 |  | 0
Elektroinstalace
| Svítidlo LED 38W 4000/840 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| zásuvka IP44 230V-16A | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| zásuvka IP 44 400V-16A-5P | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| vypínač IP 44 řazení 1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| dvouzásuvka IP 44 230V-16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Svorkovnice hlavního pospojení MET | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Svítidlo venkovní LED 10W | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Trubka instalační tuhá 20mm | m | 30 |  | 0 |  | 0
| Příchytka trubky 20mm | ks | 30 |  | 0 |  | 0
| Pospojení | pkl | 1 |  | 0 |  | 0
| Krabice instalační | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Hromosvod
| Pásek FeZn 30x4 | m | 50 |  | 0 |  | 0
| Drát FeZn 10 | m | 12 |  | 0 |  | 0
| Drát AmMgSi polotvrtý | m | 40 |  | 0 |  | 0
| Krycí úhelník | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| Držák úhelníku | ks | 6 |  | 0 |  | 0
| podpěra vedení | ks | 40 |  | 0 |  | 0
| svorka universální | ks | 10 |  | 0 |  | 0
| svorka zkušební | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| svorka SS | ks | 40 |  | 0 |  | 0
| označení svodu | ks | 3 |  | 0 |  | 0
Výkopové práce
| výkop pro uzemění | m | 40 |  | 0 |  | 0
| zádrn uzemění | m | 40 |  | 0 |  | 0
| ošetření přechodu země vzduch | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Ostatní
| podružný a spojový materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Dokumentace + skutečné provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Programování a nastavení systému | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Doprava-ubytování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0